**Projekt BUDOWLANY**

ul. Klimontowska

Zawartość opracowania

[I. Oświadczenia 65](#_Toc15222937)

[II. Uprawnienia i zaświadczenia 66](#_Toc15222938)

[III. Część opisowa 72](#_Toc15222939)

[1. Przedmiot inwestycji 72](#_Toc15222940)

[2. Podstawa opracowania 72](#_Toc15222941)

[3. Warunki gruntowo-wodne 72](#_Toc15222942)

[3.1. Budowa geologiczna 72](#_Toc15222943)

[3.2. Warunki wodne 73](#_Toc15222944)

[4. Stan istniejący 73](#_Toc15222945)

[5. Stan projektowany 73](#_Toc15222946)

[5.1. Kolektor i przykanaliki 73](#_Toc15222947)

[5.2. Podstawowe parametry kanałów 74](#_Toc15222948)

[5.3. Studzienki rewizyjne. 74](#_Toc15222949)

[5.4. Studzienki ściekowe 75](#_Toc15222950)

[5.5. Wykonanie 75](#_Toc15222951)

[6. Istniejące uzbrojenie sieci sanitarnych na terenie inwestycji 76](#_Toc15222952)

[7. Kolizje 76](#_Toc15222953)

[7.1. Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych 76](#_Toc15222954)

[7.2. Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych 77](#_Toc15222955)

[8. Obliczenia 77](#_Toc15222956)

[8.1. Ilość wód opadowych 78](#_Toc15222957)

[9. Zestawienia studni rewizyjnych i kształtek włączeniowych 79](#_Toc15222958)

[10. Zestawienia studzienek ściekowych 79](#_Toc15222959)

[11. Uwagi końcowe 80](#_Toc15222960)

[IV. Część rysunkowa 81](#_Toc15222961)

# Oświadczenia

Oświadczenie wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7. lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290).

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.:

*Projekt budowy ulicy Klimontowskiej   
od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu*

- branża sanitarna – kanalizacja deszczowa


został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  
technicznej, a także skoordynowany z występującymi branżami.





|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. Katarzyna Pszczółkowska WKP/0089/POOS/03 |
| Sprawdzający: | mgr inż. Rafał Kubiak WKP/0145/POOS/10 |

Poznań, marzec 2019r.


# Uprawnienia i zaświadczenia













# Część opisowa

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest odwodnienie ulicy Klimontowskiej od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu. Wody opadowe z ulicy zostaną odprowadzane poprzez projektowane wpusty uliczne   
i przykanaliki do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

## Podstawa opracowania

* Umowa zawarta z Inwestorem;
* Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa, w skali 1:500 do celów projektowych;
* Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne, na potrzeby projektowanej   
  ul. Klimontowskiej wraz z kanalizacją deszczową w Poznaniu z 2017r.;
* Projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy Klimontowskiej od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu - branża drogowa;
* Warunki techniczne wydane przez AQUANET S.A. na odwodnienie ul. Klimontowskiej   
  w Poznaniu, pismo nr DW/IBM/746/47543/2017 z dnia 11 sierpień 2017r.;
* Opinia z narady koordynacyjnej dotycząca uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nr ZG-OPK.4105.1564.2017 z dnia 18 września 2018r.;
* Ustawa z dnia 7. lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami;
* PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
* PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg;
* PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych   
  i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
* PN-EN 752-1 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje;
* PN-EN 476 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej;
* PN-EN 752-2 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania;
* PN-EN 752-3 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie;
* PN-EN 752-4 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie   
  na środowisko.

## Warunki gruntowo-wodne

Stosownie do rozporządzenia MTBiGM z dnia 25. kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych, oraz normy PN-EN 1997-1:2008, warunki gruntowe w podłożu budowlanym należy sklasyfikować jako proste warunki geologiczne.

### Budowa geologiczna

Na podstawie prowadzonych badań geotechnicznych stwierdzono występowanie holoceńskich   
i plejstoceńskich utworów czwartorzędowych. W głębszych partiach podłoża zalegają osady spoiste zlodowacenia północnopolskiego, wykształcone w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych, których spągu nie osiągnięto. W stropowych partiach terenu, do głębokości 1,80-5,00 m p.p.t. (otw. nr 1) zalegają wodnolodowcowe piaski średnie z domieszką żwiru i piaski drobne.

Grunty rodzime przykrywa warstwa nasypów budowlanych, o miąższości 0,40-0,60 m, składających się z piasku drobnego i średniego, żwiru wraz z żużlem stanowiąc warstwę tymczasowego utwardzenia drogi.

### Warunki wodne

Swobodne zwierciadło wody gruntowej nawiercono w piaskach wodnolodowcowych, na głębokości 0,90+1,30 m p.p.t., tj. 74,89 – 75,47 m n.p.m.

WNIOSKI:  
Posadowienie projektowanej kanalizacji deszczowej realizowane będzie poniżej zwierciadła wody gruntowej w gruntach nośnych, tj. piaskach różnoziarnistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

* Należy unikać posadowienia kanalizacji na gruntach spoistych w stanie plastycznym;
* Podczas wykonywania kanalizacji niezbędne będzie zastosowanie czasowego odwodnienia wykopu przy pomocy igłofiltrów oraz wygrodzenie ścian wykopu chroniących stateczność skarp wykopu oraz otaczającą infrastrukturę;
* Studnie kanalizacji deszczowej posadowione będą głównie na gruntach spoistych, które bezwzględnie chronić należy przed dopływem wody i uplastycznieniem.;
* Zaleca się zabezpieczenia dna wykopu warstwą stabilizacji cementowej o miąższości min 10cm;
* Spoiste grunty z wykopów nie mogą być ponownie wykorzystywane jako zasypka inżynierska.

## Stan istniejący

Projektowana inwestycja usytuowana jest w pasie istniejącej drogi gruntowej. Na terenie ulicy występuje liczna infrastruktura podziemna tj.:

* kanalizacja sanitarna o średnicy Ø250;
* sieci wodociągowe o średnicy Ø150;
* sieci gazowe n/c o średnicy Ø100;
* kable telekomunikacyjne i elektryczne;
* przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne do posesji.

## Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez AQUANET S.A. w Poznaniu, założono odwodnienie odcinka drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy dz315 mm z PCV-U  
za pomocą wpustów deszczowych i przykanalików. Projektowana kanalizacja zostanie włączona do istniejącej sieci deszczowej o średnicy Ø0,3 m z rur betonowych.

Inwestycja nie obejmuje przykanalików odprowadzających wody opadowe z terenów posesji prywatnych.

### Kolektor i przykanaliki

Kanały odprowadzające wody deszczowe zaprojektowano z rur tworzywowych PVC-U klasy S – z litej ścianki zgodnie z normą PN-EN 1852 i wytrzymałości obwodowej 8 kN/m2 o średnicy dz315 (kolektory) i dz200 (przykanaliki), łączonych na uszczelki gumowe.

Rury powinny posiadać:

* system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476;
* aprobatę COBRTI Instal;
* aprobata IBDiM - możliwość stosowania w inżynierii komunikacyjnej.

Włączenie projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej do istniejącej studni rewizyjnej należy dokonać poprzez nawiercenie w niej otworu za pomocą specjalnego urządzenia wiercącego i zastosowanie właściwych, szczelnych kształtek przyłączeniowych.

Włączenie przykanalików do projektowanych studni rewizyjnych należy wykonać jako szczelne;  
w ściance studni należy fabrycznie osadzić tuleje połączeniowe dla rur PCV.

Należy stosować system kanalizacyjny (rury, kształtki) od jednego producenta.

Technologia montażu rur powinna być zgodna z instrukcją producenta.

### Podstawowe parametry kanałów

Łączna długość (netto) projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi:

* sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV-U dz 315 – 320 mb;
* przykanaliki z rur PCV-U dz 200 – 54 mb.

### Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne o średnicy wewnętrznej DN1000 całkowicie prefabrykowane   
z betonu klasy C 35/45 o w/c ≤ 0,45, z zamontowanymi stopniami włazowymi, ukształtowaną kinetą   
z betonu klasy C 35/45, z zamontowanymi przez producenta przejściami szczelnymi do podłączenia rurociągów kanalizacji deszczowej.

Studzienki rewizyjne należy posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu C 12/15   
o grubości 15 cm i o średnicy min. 0,10 m większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Roboty montażowe należy wykonywać w odwodnionym wykopie, na właściwie zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej grubości 15 cm. Podsypkę należy wykonać z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95.

Przykrycia studzienek należy wykonać za pomocą włazu kanałowego okrągłego, o średnicy DN 600 mm, klasy D 400 (400 kN), z korpusem z żeliwa o wysokości min. 140 mm, wypełnionym betonem.

Zaprojektowano włazy z pokrywą z wentylacją.

Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować prefabrykowane pierścienie dystansowe   
z betonu o parametrach takich jak podstawowe elementy studni rewizyjnych.

Wokół włazu w jezdni należy wykonać umocnienie z kwadratowej, prefabrykowanej płyty żelbetowej   
o wymiarach 110 cm x 110 cm z betonu klasy C 35/45 z otworem na właz. Dopasowanie poziomu płyty do nawierzchni przeprowadzić przez podbetonowanie betonem klasy C 35/45. Szczeliny pomiędzy nawierzchnią, kwadratowymi płytami żelbetowymi oraz włazami należy wypełnić zaprawą cementową oraz masą asfaltową zalewową DS 164.

Stopnie włazowe (jako klamry) mogą być również wykonane z prętów stalowych ocynkowanych   
o średnicy Ø30 mm lub prętów stalowych, o średnicy Ø30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antypoślizgowej. Pod włazem (ok. 10 cm), należy montować tzw. poręcz chwytną, z pręta stalowego ocynkowanego, o średnicy Ø30 mm - w odległości 7 cm od ściany.

Uwaga:   
Właz studni należy obsadzić zgodnie z niweletą nawierzchni ulicy.

### Studzienki ściekowe

Na projektowanej kanalizacji deszczowej, zaprojektowano studzienki ściekowe, wyposażone we wpusty uliczne kołnierzowe. Ze względu na zbliżenie do istniejącej infrastruktury, zlokalizowanej w chodniku, zrezygnowano z wpustów krawężnikowych i krawężnikowo-jezdniowych.

Zastosowano wpusty jezdniowe z rusztem żeliwnym o wymiarach 590x 390x70 mm mocowanych w korpusie zawiasowo. Nasada wpustu powinna być tak montowana, aby pręty rusztu były ustawione prostopadle do krawędzi jezdni. Wpust żeliwny typu ciężkiego D400.

Projektowane wpusty osadzone będą na studzienkach z rur o średnicy 500 mm, z osadnikiem   
o wysokości minimum 0,95 m. Wpusty należy montować na płytach odciążających. Wpusty zostaną podłączone przykanalikami o średnicy dz 200 do studni rewizyjnej. Przejście przykanalików przez ściany studzienek wykonać jako szczelne. W ściance należy fabrycznie osadzić tuleje połączeniowe dla rur PCV.

Uwaga:   
Właz wpustu należy obsadzić zgodnie z niweletą nawierzchni ulicy.

### Wykonanie

Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm wykonanej z piasku grubo-, średnio- lub drobnoziarnistego. Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 16 mm, materiał nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), aby jej ciężar ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby szczelności.

Obsypka wokół rury należy wykonać tak, aby grunt wypełnił wykop na całej jego szerokości. Na wysokość ułożonego przewodu obsypkę dla rury pełnej należy wykonać z gruntu sypkiego, takiego jak stosowany do wykonania podsypki.

Zagęszczenie powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Zagęszczenie winno być nie mniejsze niż 100% zmodyfikowanej próby Proctor'a. Wykop nad rurą, 30 cm powyżej wierzchu przewodu, ale nie mniej niż na 3/4 jego średnicy zewnętrznej, należy zasypywać gruntem piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20 mm. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy.

Technologia montażu rur powinna być zgodna z instrukcją producenta.

Rury kanalizacyjne wprowadzać do budowli (studnie, wpusty) przez uprzednio obsadzone w nich tuleje ochronne.

Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

Przed przystąpieniem do prac zaleca się obniżenie poziomu wód gruntowych poprzez zastosowanie drenażu liniowego z odpompowaniem do odbiornika (po uzgodnieniu z użytkownikiem). Niezbędne jest prowadzenia tych robót w taki sposób, aby nie dopuścić do pogorszenia nośności gruntu rodzimego.

Zakłada się częściowe wykorzystanie gruntów niespoistych z wykopów do obsypek i zasypek. Nie można wykorzystywać ponownie glin piaszczystych i piasków gliniastych do zasypywania.

Wszystkie przewody znajdujące się w strefie przemarzania należy ocieplić łupkami z pianki poliuretanowej warstwą o grubości min. 30 cm.

## Istniejące uzbrojenie sieci sanitarnych na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa i sieć gazowa.   
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się regulację pionową włazów na studniach i komorach rewizyjnych, regulację skrzynek do zasuw (na sieci wodociągowej i gazowej) i dostosowanie ich do rzędnej projektowanej niwelety jezdni.

Uwaga:  
Roboty drogowe w obrębie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem użytkownika sieci, z powiadomieniem o ich rozpoczęciu, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

## Kolizje

Skrzyżowania kanalizacji z istniejącą infrastrukturą należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami   
i przepisami.

Przed przystąpieniem do prac należy:

* ustalić głębokość ułożenia istniejącej infrastruktury w ziemi metodą przekopu próbnego;
* rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić użytkownikom sieci;
* prace wykonywać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi i opinią narady koordynacyjnej.

Wg analizy rzędnych istniejącej infrastruktury oraz przyjętych normatywnych głębokości sieci stwierdzono możliwość wystąpienia kolizji z przyłączami kanalizacji sanitarnymi oraz z siecią   
i przyłączami wodociągowymi. Sposób rozwiązania kolizji przedstawiono w punkach 7.1 i 7.2.

W przypadku stwierdzenia innych kolizji z istniejącą siecią należy przełożyć sieć w porozumieniu   
z gestorem sieci oraz projektantem.

### Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych

Stwierdzono możliwość wystąpienia kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z trzema istniejącymi przyłączami kanalizacji sanitarnej. Odcinek istniejącego przyłącza sanitarnego należy przebudować w miejscu kolizji, odpowiednio go obniżając i zachowując minimalny spadek w kierunku sieci 1,5%. Przykanalik kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur tworzywowych PVC-U klasy S –   
z litej ścianki zgodnie z normą PN-EN 1852 i wytrzymałości obwodowej 8 kN/m2 o średnicy dz160, łączonych na uszczelki gumowe.

Szczegółowy sposób przebudowy przyłączy przedstawiono na rysunku *Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej*.

Ułożenie rur i zagęszczenia należy wykonać analogicznie do projektowanej kanalizacji deszczowej   
wg pkt. 5.5.

### Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych

Ze względu na brak rzędnych istniejących przyłączy wodociągowych oraz fakt, że projektowany kanał zlokalizowany jest na głębokości ok. 1,6 m możliwa jest kolizja projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią dn150 z rur żeliwnych oraz przyłączami wodociągowymi. W przypadku wystąpienia kolizji, odcinek istniejącej sieci i przyłącza wodociągowego należy przebudować   
w miejscu kolizji, odpowiednio go obniżając bądź podwyższając. Należy zachować minimalną odległość od kanału 0,15 m.

Minimalne przykrycie w gruncie przyłącza wodociągowego – 1,5 m.

Istniejący odcinek sieci i przyłącza wodociągowego w miejscu obejścia zdemontować.

Dla przebudowy sieci i przyłączy należy zastosować rury ciśnieniowe PE o średnicy dz160mm (sieć)   
i dz 32 (przyłącza) PE100 SDR11 PN16 oraz łuki 45st.

Rury i kształtki na przyłączu należy łączyć za pomocą kształtek zgrzewanych elektrooporowo   
lub złączek rurowo-wciskowych.

Schemat przebudowy pokazano na rysunkach *Schemat przebudowy odcinka sieci wodociągowej* oraz *Schemat przebudowy odcinka przyłącza wodociągowego*.

Uwaga  
Zgodnie z pismem DW/IBM/361/18581/2018 z dnia 19. kwietnia 2018r. istniejące przyłącza wodociągowe stalowe w ulicy Klimontowskiej, od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23, zostaną przebudowane przez AQUANET S.A. – na etapie realizacji inwestycji.

Wykonanie

* Rury PE użyte do budowy muszą posiadać atest dopuszczenia do montażu. Rury układać   
  w wykopie wąskoprzestrzennym na 15 cm podsypce;
* Po ułożeniu przewodów wykonać próbę ciśnieniową i płukanie przez ok. 30 min.   
  na maksymalny wydatek punktów czerpalnych;
* Obsypkę wykonać do uzyskania warstwy 30 cm ponad wierzch rury po zagęszczeniu;
* Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego. Bezpośrednio na rurociągu należy ułożyć drut sygnalizacyjny miedziany DY min. 1 mm2. Końcówka druta powinna zostać umieszczona w skrzynce;
* Wykop zasypać gruntem rodzimym warstwami po ok. 30 cm z zagęszczeniem.

## Obliczenia

### Ilość wód opadowych

Obliczenia wykonano tylko dla pasa drogowego.

Ilość wód opadowych w czasie deszczów nawalnych: Q = q × F × ψ

gdzie:  
q - natężenie deszczu miarodajnego, przyjęto 130 dm3/s×ha (dla C=5 lat i t=15 min)  
F – powierzchnia zlewni  
ψ - współczynnik spływu powierzchniowego  
ψi - współczynnik spływu powierzchniowego, przyjęto:  
 powierzchnia bitumiczna (asfalt) ψ1 = 1,00  
 powierzchnia z kostki betonowej brukowej ψ2 = 0,80

Odpływ roczny: Qr = F \* H

gdzie:  
H - średni roczny opad deszczu, przyjęto 500 mm

Tab. 1. Zlewnia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Powierzchnia**  **F**  **[m2]** | **Współczynnik spływu**  ψ | **Powierzchnia zredukowana**  **[ha]** | **Odpływ w czasie deszczów nawalnych**  **Q**  **[l/s]** | **Odpływ roczny**  **Qr**  **[m3/r]** |
| Pas drogowy na długości projektowanej kanalizacji | | | | | |
| jezdnia | 1930,0 | 1,0 | 0,193 | 25,1 | 965,0 |
| chodnik i zjazdy | 1818,0 | 0,8 | 0,145 | 18,9 | 909,0 |
| łącznie pas drogowy | 3748,0 |  | 0,338 | 44,0 | 1874,0 |

Zaprojektowano nowy odcinek kanalizacji deszczowej o średnicy dz 315 z PCV w części ulicy Klimontowskiej. Dla minimalnego spadku 0,33% i przepustowości 44 l/s (powstałych w czasie deszczów nawalnych) wypełnienie rury wynosi w 64,5%.

Średnicę rury dobrano prawidłowo.

## Zestawienia studni rewizyjnych i kształtek włączeniowych

Tab. 2. Zestawienia studni rewizyjnych i kształtek włączeniowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Rodzaj** | **Średnica [m]** | **Współrzędna Y** | **Współrzędna X** | **Rzędna włazu studni** | **Rzędna dna studni** | **Głębokość**  **[m]** |
| S1 | studnia bet. | 1,0 | 6426605,80 | 5801177,42 | 76,64 | 74,31 | 2,33 |
| S2 | studnia bet. | 1,0 | 6426654,46 | 5801161,38 | 76,43 | 74,48 | 1,95 |
| S3 | studnia bet. | 1,0 | 6426701,87 | 5801145,77 | 76,23 | 74,64 | 1,59 |
| S4 | studnia bet. | 1,0 | 6426714,43 | 5801141,63 | 76,27 | 74,69 | 1,58 |
| S5 | studnia bet. | 1,0 | 6426727,29 | 5801137,39 | 76,31 | 74,73 | 1,58 |
| S6 | studnia bet. | 1,0 | 6426775,29 | 5801121,57 | 76,46 | 74,9 | 1,56 |
| S7 | studnia bet. | 1,0 | 6426822,50 | 5801106,02 | 76,5 | 75,07 | 1,43 |
| S8 | studnia bet. | 1,0 | 6426709,23 | 5801126,13 | 76,32 | 74,74 | 1,58 |
| S9 | studnia bet. | 1,0 | 6426717,95 | 5801152,34 | 76,32 | 74,82 | 1,5 |
| S1 | studnia bet. | 1,0 | 6426605,80 | 5801177,42 | 76,64 | 74,31 | 2,33 |

## Zestawienia studzienek ściekowych

Tab. 3. Zestawienia studzienek ściekowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr wpustu** | **Współrzędna Y** | **Współrzędna X** | **Rzędna góry wpustu** | **Rzędna dna wylotu  z wpustu** | **Rzędna dna wlotu do kanału** | **Długość [m]** | **Spadek [%]** | **Nr studni włączenio- wej** |
| Wp01 | 6426604,39 | 5801173,14 | 76,61 | 75,11 | 74,71 | 4,5 | 9,00 | S1 |
| Wp02 | 6426654,47 | 5801156,64 | 76,40 | 74,90 | 74,58 | 4,74 | 6,84 | S2 |
| Wp03 | 6426701,29 | 5801141,22 | 76,20 | 74,81 | 74,74 | 4,58 | 1,50 | S3 |
| Wp04 | 6426707,36 | 5801125,22 | 76,14 | 74,86 | 74,84 | 2,08 | 1,00 | S8 |
| Wp05 | 6426713,06 | 5801123,33 | 76,14 | 74,89 | 74,84 | 4,74 | 1,00 | S8 |
| Wp06 | 6426727,31 | 5801132,64 | 76,28 | 74,90 | 74,83 | 4,74 | 1,50 | S5 |
| Wp07 | 6426775,29 | 5801116,81 | 76,43 | 75,07 | 75,00 | 4,76 | 1,50 | S6 |
| Wp08 | 6426822,54 | 5801101,27 | 76,47 | 75,21 | 75,17 | 4,75 | 1,00 | S7 |
| Wp09 | 6426824,39 | 5801106,97 | 76,47 | 75,19 | 75,17 | 2,12 | 1,00 | S7 |
| Wp10 | 6426777,18 | 5801122,52 | 76,43 | 75,03 | 75,00 | 2,12 | 1,50 | S6 |
| Wp11 | 6426729,19 | 5801138,34 | 76,28 | 74,86 | 74,83 | 2,12 | 1,50 | S5 |
| Wp12 | 6426722,73 | 5801152,38 | 76,29 | 75,00 | 74,92 | 4,77 | 1,50 | S9 |
| Wp13 | 6426717,01 | 5801154,23 | 76,23 | 74,96 | 74,92 | 2,12 | 1,50 | S9 |
| Wp14 | 6426703,16 | 5801146,92 | 76,20 | 74,77 | 74,74 | 1,73 | 1,50 | S3 |
| Wp15 | 6426656,35 | 5801162,34 | 76,40 | 74,90 | 74,78 | 2,11 | 5,87 | S2 |
| Wp16 | 6426606,28 | 5801178,83 | 76,61 | 75,11 | 75,01 | 1,49 | 7,04 | S1 |

## Uwagi końcowe

Realizacja projektowanej kanalizacji deszczowej powinna być zgodna z ustaleniami z Inwestorem, warunkami technicznymi, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi Normami i wymaganiami zawartymi w opinii narady koordynacyjnej.

Zamiar realizacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz czynności odbiorowe należy zgłosić do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Opracowała

mgr inż. Katarzyna Pszczółkowska

# Część rysunkowa

1. Plan sytuacyjny
2. Profil podłużny kanalizacji deszczowej
3. Profile podłużne przykanalików
4. Studzienka betonowa DN 1,0 m
5. Studzienka ściekowa
6. Przekrój poprzeczny rury pełnej
7. Zabezpieczeniu uzbrojenia
8. Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej
9. Schemat przebudowy odcinka sieci wodociągowej
10. Schemat przebudowy odcinka przyłącza wodociągowego