Inwentaryzacja rozdzielnic

Rozdzielnica główna

Nowa obudowa, wykonana jako szafa wolnostojaca, brak możliwości rozbudowy, dodatkowe aparaty zainstalować w dodatkowej obudowie zainstalowanej obok rozdzielnicy głównej. Stan techniczny dobry.

Tablica w piwnicy

Stara obudowa, bezpieczniki topikowe wkręcane, montaż na płycie bakelitowej. Rozdzielnica powinna zostać wymieniona wraz z przewodem zasilającym (WLZ).

Tablica T (parter)

Stara obudowa, bezpieczniki topikowe wkręcane, montaż na płycie bakelitowej. Rozdzielnica powinna zostać wymieniona wraz z przewodem zasilającym (WLZ).

Tablica T1 (I piętro)

Stara obudowa, bezpieczniki topikowe wkręcane, montaż na płycie bakelitowej. Rozdzielnica powinna zostać wymieniona wraz z przewodem zasilającym (WLZ).

Tablica T2 (II piętro)

Nowa obudowa, tablica wymieniona, w dobrym stanie technicznym. Brak informacji o wymianie WLZ. W tablicy brak ograniczników przepięć oraz wyłączników różnico-prądowych.