Inwentaryzacja rozdzielnic

Rozdzielnica główna


Rozdzielnica podtynkowa, brak możliwości rozbudowy, dodatkowe aparaty zainstalować w dodatkowej obudowie zainstalowanej obok rozdzielnicy głównej. Stan techniczny dobry.



Rozdzielnica R1 (parter)

Nowa obudowa, tablica wymieniona, w dobrym stanie technicznym. Brak informacji o wymianie WLZ.





Rozdzielnica R4 (I piętro)

Nowa obudowa, tablica wymieniona, w dobrym stanie technicznym. Brak informacji o wymianie WLZ.





Rozdzielnica R7 (II piętro)

Nowa obudowa, tablica wymieniona, w dobrym stanie technicznym. Brak informacji o wymianie WLZ.

