| ##### Inwestor : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez Grzegorza Kamińskiego - Dyrektora Biura Koordynacji Rewitalizacji Miasta UMP Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań |  |  |  |  |
| Inwestor zastępczy: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań |  |  |  |  |
| Jednostka projektowa : Konsorcjum firm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lider Konsorcjum |  |  | SAFEGE Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa |  |  |  |  |
| Partner Konsorcjum |  |  | GRAPH’IT Sp. z o.o., Ul. Stępińska 22/30/424, 00-739 Warszawa |  |  |  |  |
| Adres obiektu : |  |  |  |  |  |  |  |
| województwo wielkopolskie powiat Miasto Poznań, gmina Miasto Poznań, obręb 0051,0061 Poznań |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań (306401_1) Obręb: Poznań 0051, Wilda 0061 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa projektu: „Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbięcice w ramach projektu „Program Centrum - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka" (prace projektowe i inwentaryzacja)" |  |  |  |  |  |  |  |
| Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie: TOM II (zakres 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Część : 4.07 OŚWIETLENIE ULICZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko |  | Specjalność | Branża | Nr uprawnień | Podpis |
| inż. Przemysław Proczek |  | Projektant |  | instalacyjna | elektryczna | KUP/0179/POOE/04 |  |
| mgr inż. Marek Markowicz |  | Sprawdzający |  | instalacyjna | elektryczna | MAP/0048/PWBE/17 |  |
| Data opracowania: luty 2023 r. |  |  |  |  |  |  |  |

Egz. Nr___

LUTY 2023

Spis treści

I.	WSTĘP	5

1.	Przedmiot specyfikacji technicznej	5

2.	Zakres stosowania ST	5

3.	Zakres robót objętych ST	5

4.	Określenia podstawowe	5

II.	MATERIAŁY	7

5.	Materiały stosowane przy układaniu kabli	7

6.	Elementy gotowe	7

7.	Kable	7

8.	Źródła światła i oprawy	8

9.	Słupy trakcyjno-oświetleniowe	9

10.	Rozbudowa szafy oświetleniowej SO1081-2.	9

11.	Izolowane złącze kablowe	10

12.	Składowanie materiałów	10

13.	Elementy wykonawcze układu sterowania oświetlenia ulicznego	10

III.	SPRZĘT	11

IV.	TRANSPORT	11

V.	WYKONANIE ROBÓT	12

14.	Ogólne warunki wykonania robót	12

15.	Linia kablowa oświetleniowa	12

16.	Montaż oświetlenia	14

VI.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	15

VII.	OBMIAR ROBÓT	16

VIII.	ODBIÓR ROBÓT	16

18.	Odbiór robót zanikających	16

19.	Odbiór częściowy i ostateczny	17

IX.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	17

X.	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE	18

20.	Normy	18

21.	Inne	18

# WSTĘP

## Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową sieci oświetlenia ulicznego w ramach projektu: 
„Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do 
ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbięcice w ramach 
projektu „Program Centrum - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka.

## Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych  Specyfikacje Techniczne należy odczytać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują:

- budowę sieci oświetleniowej kablowej

- budowę oświetlenia zieleni

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami:

- PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-EN-13201-1/2/3/2005 – Oświetlenie dróg

### Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza przeznaczona do podtrzymania jednej lub więcej opraw oświetleniowych, złożona z jednej lub więcej części: trzon, przedłużenie i wysięgnik.

### Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania strumienia świetlnego źródła światła. W skład oprawy oświetleniowej wchodzą wszystkie urządzenia i detale zapewniające mocowanie źródła światła.

### Źródło światła – urządzenie zwane również lampą służące do wytworzenia przyłączenie do instalacji zasilającej promieniowania optycznego widzialnego – światła.

### Izolowane złącze kablowe – wyposażenie elektryczne służące do podłączenie kabla zasilającego, przewodów zasilających oprawę i bezpiecznika

### Drzwiczki słupowe – pokrywa zamykająca otwór w słupie umożliwiający dostęp do

### Fundament słupa – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w gruncie służąca do stabilizacji

### Ustój – płyta poniżej poziomu gruntu służąca do stabilizacji słupa przed jego zapadaniem lub wyrwaniem z gruntu

### Kabel ziemny – izolowany przewód wielożyłowy ułożony w ziemi zasilający latarnie zabezpieczenia oprawy poprzez izolowane złącza kablowe słupa przed jego.

### Kompensacja mocy biernej - dla ograniczenia poboru mocy biernej należy wykonać jej kompensację. Kompensacja może być wykonana indywidualnie lub grupowo. Kompensację grupową wykonuję się w szafce oświetleniowej dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki. Kompensację indywidualną wykonuję się montując urządzenia dla każdej oprawy np. w słupie

### Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona zapobiegająca niebezpiecznym skutkom dotknięcia części przewodzących, dostępnych 
w przypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

### Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru i projektanta.

# MATERIAŁY

## Materiały stosowane przy układaniu kabli

### Piasek

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom BN-S7/6774-04.

### Folia

Folia koloru niebieskiego służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6mm, 
gatunku l, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03.

## Elementy gotowe

### Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone 
warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej min. 50mm i odporności na ściskanie N750. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 80/C-89205. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na 
utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich 
uszkodzeniem.

## Kable

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1kV, czterożyłowych o żyłach 
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Nie zaleca się 
stosowania kabli o przekroju większym niż 50mm2. Bębny z kablami należy przechowywać 
w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

## Źródła światła i oprawy

Oprawy oświetleniowe zostaną zaprojektowane na potrzeby niniejszego zadania.

Dla projektowanego zadania na podstawie normy PN-EN 13201:2016 przyjęto parametry oświetleniowe uwzględniające klasy oświetleniowe, które zamieszczono w projekcie 
budowlanym/wykonawczym.

Wymagane parametry dla oprawy oświetleniowej montowanej na słupie 
trakcyjno-oświetleniowym oraz słupie oświetleniowym:

- stopień ochrony min. IP65

- moc całkowita oprawy w zależności od wariantu:

• 117W (część oświetleniowa 62W + 3x reflektor 15W + część akcentująca 2x5W)

- źródło światła LED, SDCM3, Ra>80, 4000K

- rozsył obrotowo symetryczny 24ST, 40ST dla obszaru chodnika

- rozsył asymetryczno-eliptyczny dla obszaru drogowego i torowiska

- możliwość regulacji układu optycznego +/- 450

- zasilacz DALI

- odbiornik sygnału GPS, wbudowany miernik poboru mocy, pamięć krzywych redukcji 
mocy i zdarzeń, oprogramowanie

- bezprzewodowa komunikacja pomiędzy oprawami

- zapewnienie komunikacji z systemem zainstalowanym w ZDM oraz obsługi instalacji 
z poziomu użytkownika systemu

- sterowanie poprzez aplikację WEB

- sterownik sektorowy zlokalizowany w szafie rozdzielczej

- gniazdo wtyczkowe do zasilania iluminacji świątecznej

− oprawa wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV

- napięcie zasilania 230V/50Hz

Wymagane parametry oprawy oświetleniowej do oświetlenia drzew:

Źródła światła i oprawy zastosować zgodnie z projektem. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia  stosować źródła światła i oprawy 
spełniające wymagania PN-83/E-06305. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory optycznej IP 66 i IP 66 dla komory urządzeń elektrycznych oraz klasą ochronności II. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów 
nierdzewnych – korpus  - odlew aluminiowy, klosz szklany ze szkła hartowanego płaskiego. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej 
niż -5°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100.

- Na etapie wykonawstwa po zamontowaniu wszystkich odbiorów należ przeprowadzić pomiary poboru mocy biernej układu. W przypadku stwierdzenia nie spełnienia stopnia skompensowania mocy biernej 0≤tg≤0,4 należy zamontować kompensator mocy biernej pojemnościowej odbiorów LED.

## Słupy trakcyjno-oświetleniowe

- Słupy oświetleniowe zostaną zaprojektowane indywidualnie na potrzeby niniejszego zadania.

- - słup trakcyjno-oświetleniowy, słup oświetleniowy:

- Parametry projektowanych słupów przedstawiono na rysunkach nr 6.1-6.3.

- Zaprojektowane słupy oświetleniowe i trakcyjno-oświetleniowe wykorzystane zostaną do mocowania m.in. ozdób okolicznościowych. Zapewniono gniazda hermetyczne – przemysłowe, zgodne ze stosowanymi aktualnie rozwiązaniami, dla zasilania iluminacji okolicznościowych. Do każdego słupa doprowadzona zostanie rura teletechniczna i kabel optotelekomunikacyjny. Zgodnie z zaleceniami MPK oraz ze względu na niewielką dostępną przestrzeń zastosowano fundamenty palowe i słupy przykręcane. Poziom fundamentu zaprojektowano na rzędnej -0,5m od powierzchni. Śruby/nakrętki mocujące zostaną zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci (smar) i przykryte kapturkami ochronnymi – następnie element zostanie przykryty warstwą betonu oraz przykryty docelową nawierzchnią, która ochroni przed dostępem i działaniami czynników zewnętrznych.

- W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami zabezpieczonymi przed dostępem osób niepowołanych. Wnęka powinna być przystosowane do zainstalowania izolowanego złącza kablowego z maksymalną wkładką bezpiecznikową  bezpiecznikowe 16 A typu D01 (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery zaciski do podłączenia trzech żył kabla o przekroju do 35mm2. Dolna krawędź otworu dla drzwiczek powinna znajdować się ok. 600 mm nad powierzchnią terenu.

## Rozbudowa szafy oświetleniowej SO1081-2.

- Do zasilania projektowanego oświetlenia drogowego i oświetlenia zieleni przewiduje się rozbudowę istniejącej szafki oświetleniowej SO1081 zlokalizowanej przy 
ul. Ratajczaka/św. Marcina.

- Szafa zewnętrzna z tworzywa termoutwardzalnego (poliester wzmacniany włóknem szklanym) o stopniu ochrony IP44, w II klasie ochronności, w kolorze RAL 7042 z dodatkowym lakierowaniem zapewniającym odporność na oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.

- Fundament - element oddzielny konstrukcyjnie, dopasowany do gabarytów szafy. Szafa podzielona na część zasilającą pomiarową i część sterowniczo odpływową.

- Szafa wyposażona w elementy zabezpieczające obwody zasilające i odbiorcze i elementy sterownicze oświetlenia ulicznego zgodnie z załączonym schematem elektrycznym.

## Izolowane złącze kablowe

Izolowane złącze kablowe powinny posiadać odpowiednią ilość opraw bezpiecznikowych 16 A z wkładkami typu D01 oraz zaciski przystosowane do podłączenia trzech żył kabla 
o przekroju do 35mm2. Należy zastosować typowe izolowane złącza kablowe zgodne z projektem.

## Składowanie materiałów

- Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego oraz składowania. Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i oświetlonych.

- Kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach., dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach (masa mniejsza od 80kg, średnica kręgu większa od 40 średnic kabla). Przy składowaniu kabli w kręgach nie należy układać więcej niż 3 krążki jeden na drugim . Bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonym podłożu, bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi

- ułożone płasko. Elementy stalowe i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w miejscach, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne 
i działanie korozji.

## Elementy wykonawcze układu sterowania oświetlenia ulicznego

We wszystkich słupach trakcyjno – oświetleniowych zamontować sterownik do sterowania oprawami LED zasilanymi poprzez regulowane układy zasilania z interfejsem DALI i router 
z wejściem światłowodowym z czterema wyjściami ethernetowymi. Układ zasilany będzie 
z piątej żyły kabla zasilającego będącej całodobowo pod napięciem 230V.

# SPRZĘT

Do realizacji robót zgodnie z założoną technologią należy używać następującego sprzętu:

- ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM),

- młot udarowy elektryczny,

- podnośnik montażowy PMH hydrauliczny samochodowy,

- przyczepa dłużycowa l0t,

- przyczepa do przewożenia kabli do 4t,

- samochód dostawczy do 0,9t,

- samochód samowyładowczy 5t,

- samochód skrzyniowy 5t,

- spawarka transformatorowa do 500A,

- zagęszczarka wibracyjna,

- Żuraw samochodowy 4t.

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości 
i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny należy zabezpieczyć przed 
możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

# TRANSPORT

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. Na czas transportu materiały należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Załadowanie i wyładowanie elementów o dużej masie i znacznym gabarycie należy 
przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem – pochylnią. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed 
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. Transport kabli należy 
wykonać z zachowaniem warunków:

- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenia kabli w kręgach, 
jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nic powinna być mniejsza niż 40krotna średnica zewnętrzna kabla,

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub 
przyczepach

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni 
samochodu, tak aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo.

Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna 
z kablami.

- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się 
wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru 
harmonogram robót, zawierający między innymi uzgodnione z użytkownikiem sieci energetycznej okresy wyłączenia napięcia niezbędne do wykonania prac.

## Linia kablowa oświetleniowa

Budowę linii kablowej oświetleniowej wykonać poprzez:

- ułożenie nowych odcinków kabli w rurach osłonowych

- ułożenie rur przepustowych

### Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. Za zgodą inwestora trasowanie linii może przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze.

### Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty 
prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom 
BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszania naturalnej struktury dna 
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny 
z dokumentacją projekt ową lub wskazaniami inspektora nadzoru. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane 
w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie 
fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny,

korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20cm 
i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu powinien wynosić 0,97 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać 
w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu 
z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplanować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez kierownika budowy. Szerokość rowu kablowego nie powinna być mniejsza niż 0,4m Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku. Wymaga się aby zachować wymagane przez producenta promienie gięcia kabli i jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był nie mniejszy niż 0,5m dla kabli o izolacji i powłoce z PCV o napięciu d o l kV . Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla od 
powierzchni gruntu była nie mniejsza niż:

- 0,5m. dla kabli na napięcie 0,4kV układanych w chodniku;

- 0,7m dla kabli na napięcie 0,4kV układanych poza chodnikiem;

- 1,0m dla kabli na napięcie 0,4kV na skrzyżowaniu z jezdniami.

### Montaż kabli

- przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 10-krotnej średnicy zewnętrznej dla kabli typu YKXS.

- kabla nie należy układać jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest 
niższa niż 5°C dla kabli typu YKXS. Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych.

Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się o podłoże. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,lm, następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,lm. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,2m do uzyskania współczynnika Is 3 0,97 dla odcinków poza korpusem drogi i Is 3 l,03 w obrębie korpusu drogowego. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż l% długości wykopu. Kable krzyżujące się z innymi kablami oraz 
z występującym uzbrojeniem podziemnym (rurociągi) lub drogami, torami itp. należy 
chronić i zabezpieczać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-76/E-0512. 
Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych na kabel co l0m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego 
(grubość minimalna 0,5mm, szerokość wystarczająca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niż 200mm) ułożonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o napięciu do 1kV) i czerwonym (dla kabli o napięciu 15kV).

#### Montaż kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Głębokość umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej granicy rury, powinna wynosić co najmniej:

- 0,5m przy układaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni

- 1,0m przy układaniu kabli w części dróg przeznaczonych do ruchu kołowego.

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel wielożyłowy lub trzy kable 
jednożyłowe stanowiące jedną linię kablową. Średnica zewnętrzna rury musi być nie 
mniejsze niż 50 mm i jednocześnie nie mniejsza niż:

- 1,5 krotna średnica kabla gdy układany jest jeden kabel;

- 3,5 krotna średnica kabla, gdy układana jest wiązka 3 kabli jednożyłowych.

Rury w miejscach wprowadzeń i wyprowadzał kabli powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonywanie uszczelnień z materiału włóknistego i gliny. Projektowane przepusty należy układać w otwartym wykopie przed wykonaniem nawierzchni.

## Montaż oświetlenia

### Montaż opraw oświetleniowych

Przed zamontowaniem oprawy na słupie należy sprawdzić jej działanie oraz prawidłowość połączeń. Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu słupów. Oprawy należy mocować w sposób trwały, uniemożliwiający im obrót wokół osi pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla strefy wiatrowej. Przez mocowanie trwałe rozumie się skręcenie na śruby z podkładkami sprężystymi. Przewody zasilające należy

łączyć do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny być czyste.

### Montaż urządzeń sterujących  oświetleniowych

Urządzenia sterownicze układu oświetleniowego montować w projektowanej rozbudowie  szafy oświetleniowej SO1081-2, słupach trakcyjno – oświetleniowych oraz słupach 
oświetleniowych. Sterownik układów zasilania DALI opraw montowanych na słupach 
trakcyjno-oświetleniowych  montować we wnęce  słupa. Łączyć z jednej strony z ruterem sieci światłowodowej z drugiej strony wyprowadzić magistralę sterującą do zasilaczy DALI. Ruter łączący  układ sterowania w szafie oświetleniowej  i sterownik układów zasilania DALI za pośrednictwem światłowodu również montować we wnęce słupa 
trakcyjno-oświetleniowego. Elementy sterownicze w słupie zasilić z piątej żyły kabla 
zasilającego oświetlenie będącego pod napięciem 230V cała dobę.

### Montaż urządzeń zabezpieczających

Zabezpieczenie linii oświetleniowych powinno być umieszczone w szafce oświetleniowej, zabezpieczenie opraw - w izolowanym złączu kablowym zainstalowanym we wnęce słupa.

### Montaż urządzeń sterowniczych

- Elementy sterownicze nadrzędne powinno być umieszczone w szafce oświetleniowej, 
elementy sterownicze opraw - we wnęce słupa.

### Montaż instalacji przeciwporażeniowej

Z uwagi na montaż opraw oświetleniowych tylko na słupach trakcyjno-oświetleniowych, które podlegają uszynowieniu w układzie trakcji tramwajowej, wszystkie elementy w nim montowane muszą być wykonane w II klasie ochronności. Nie wolno podłączać 
przewodów ochronnych ani neutralnych do masy słupa.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

W trakcie wykonywania robót należy kontrolować :

- wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidłowość przygotowania podłożą dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaźnik zagęszczenia gruntu,

- poprawność usytuowania fundamentów i słupów.

- Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności:

- sprawdzić trasy linii kablowej,

- sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli oraz zgodności faz,

- pomierzyć rezystancję izolacji i powłoki kabla,

- wykonać próbę napięciową izolacji kabla,

- wykonać próbę napięciową powłoki kabla,

- pomiar poboru mocy biernej zainstalowanych opraw

- pomierzyć wartość oporności uziemień,

- zbadać stan urządzeń oświetleniowych,

- zbadać zgodność średniego natężenia oświetlenia i równomierności z wymaganiami normy,

- sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami,

- sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów,

- ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod napięcie,

- dokonać próbnego załączenia,

- zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,

- sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń.

# OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu.

Dla montażu jednostką obmiaru robót jest:

- 1 m danego rodzaju kabla - dla linii kablowych,

- 1 m - dla instalacji uziemiającej,

- 1 szt. - dla słupów, elementów wyposażenia słupów,

- 1 m - dla uziomu,

- 1 m – dla nasypania warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m,

- 1 m3 – dla zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV

- 1 m – dla przewiertu dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami 
o śr. nominalnej 160 mm w gruntach kat. III-IV, grubościenna, gładka ścianka 
wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm],

- 1 kpl. – dla konfiguracji i uruchomienia w systemie wizualizacji SZOU w ZDM 
w Poznaniu w ul. Wilczaka,

- 1 kpl. – dla montażu sterowników OLC 230 DALI/Ethernet z ruterem 1SFP (światłowód) 4Ethernet(1 kompl 1 latarnia) - przez analogię,

Dla demontażu jednostką obmiaru jest:

- l kpl. - dla słupa nn lub oświetleniowego,

- 1m -  dla danego rodzaju rury osłonowej - dla rur osłonowych.

# ODBIÓR ROBÓT

## Odbiór robót zanikających

Następujące elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają

odbiorowi:

- ciągi rur - przed zasypaniem,

- kable ułożone w rowach - przed zasypaniem,

- elementy uziemień - przed zasypaniem,

- zagęszczenie gruntu.

Odbiorowi podlega całość linii lub sieci kablowej, jeżeli stanowi ona odrębną część 
składową obiektu inżynierskiego.

## Odbiór częściowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru częściowego i ostatecznego należy:

- sprawdzić zgodność wykonanych robot z umową, dokumentacją, warunkami

- technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych,

- sprawdzić, czy obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji,

- dokonać próbnego załączenia,

- sporządzić protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustaleń,

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za jednostkę wykonanych robót należy ustalać zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości użytych materiałów i wykonanych prac biorąc za podstawę wyniki badań 
i pomiarów kontrolnych. Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych do budowy oświetlenia i przebudowy linii kablowych oraz robociznę, pracę sprzętu oraz wszystkie inne czynności niezbędne do należytego 
wykonania robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów,

- dostarczenie materiału,

- wykonanie wykopów,

- odwodnienie wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie rur i przepustów,

- ułożenie kabli, wciągnięcie kabli do rur, słupów itp.,

- wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu,

- podłączenie lin i do sieci zgodnie z dokumentacją,

- montaż słupów oświetleniowych,

- spawanie bednarki i uziomu prętowego,

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu,

- wykonanie instalacji w słupie,

- montaż opraw oświetlenia ulicznego,

- pomiary linii kablowych i uziemienia,

- pomiary natężenia oświetlenia,

- doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- konserwację urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu.

# NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

- PN-EN-13201-1/2/3/2005 – Oświetlenie dróg.

- PN-EN-40-1/2/3/5/2002/2004/2005 – Słupy oświetleniowe.

- PN-76/E-05 125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne Imię kablowe.

- PN-90/E-06401/03 - Mufy kablowe na napięcie me przekraczające 0,6/1 kV.

- PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie nie przebaczające 6,6kV. Kable na napięcie 0,6/lkV.

- ZN-96/TPSA-014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW).

- BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe Roboty ziemne.

- PN-89/H92125 - Stal, blachy i taśmy ocynkowane.

- DIN/UDE-250/204 - Przewody instalacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej.

- PN-IEC-598-1+A1:1994 - Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.

- PN-91/E-05009/03, BN-83/3060-12 - Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 750V do przewodów o przekroju do50mm2.

- PN-92/E-06150.10 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza nn. Przepisy ogólne.

- BN-83/3068-29 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Złączniki na napięcie do 660V do łączenia żył elektrycznych o przekroju do 120mm2. Ogólne wymagania i badania

- PN-87/E-90054 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia. Przewody jednożyłowe o izolacji połwinitowej.

## Inne

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych 
tom V - Instalacje elektryczne.

- Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9.IV.1997 w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne 
i urządzenia oświetlenia elektrycznego.

- Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.