|  | TOM 01 - ARCHITEKTURA |
| --- | --- |
| nazwa zamierzenia budowlanego | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA POMIESZCZENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8 ORAZ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ |
| nazwa i adres obiektu budowlanego | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19 61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1 obręb 0006 Żegrze ark 35, nr działki 2 (fragment) |
| stadium | PROJEKT WYKONAWCZY |
| branża | ARCHITEKTURA |
| kategoria obiektu budowlanego | KATEGORIA IX |
| inwestor | MIASTO POZNAŃ reprezentowane przez ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19 61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1 |
| jednostka projektowa |  |
| zespół autorski |  |
|  | projektant mgr inż. arch. Piotr Staszewski (gł. projektant) upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska sprawdzający mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz upr. nr ewid. 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektura |
| indeks | 0513 |
| data | 2025-02-01 |

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA POMIESZCZENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

ORAZ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19

61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1

obręb 0006 Żegrze ark 35, nr działki 2

PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA – SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY – ZAGOSPODAROWANIE TERENU	4

OPIS TECHNICZNY – ARCHITEKTURA	10

WYKAZ WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO	27

KARTA BILANSOWA PROJEKTOWANEJ ROŚLINNOŚCI (BZI)	30

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| lp | rysunek nr | treść rysunku | skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A101 | RZUT PARTERU | 1:50 |
| 2. | A102 | RZUT 1. PIĘTRA | 1:50 |
| 3. | A103 | RZUT DACHU | 1:50 |
| 4. | A104 | RZUT PARTERU - WYBURZENIA | 1:100 |
| 5. | A105 | RZUT 1. PIĘTRA - WYBURZENIA | 1:100 |
| 6. | A106 | CATERING - TECHNOLOGIA | 1:100 |
| 7. | A107 | SCHEMAT PIWNICY | 1:200 |
| 8. | A201 | TYPY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH | 1:50 |
| 9. | A202 | PRZEKRÓJ A1 | 1:50 |
| 10. | A203 | PRZEKRÓJ B1 | 1:50 |
| 11. | A301 | ELEWACJE | 1:100 |
| 12. | A401 | KŁAD SUFITÓW PARTERU | 1:100 |
| 13. | A402 | KŁAD SUFITÓW 1. PIĘTRA | 1:100 |
| 14. | A501 | ZESTAWIENIE OKIEN | 1:50 |
| 15. | A502 | ZESTAWIENIE DRZWI | 1:50 |
| 16. | A503 | ZESTAWIENIE WITRYN | 1:50 |
| 17. | A504 | ZESTAWIENIE OKIEN I WITRYN WEWNĘTRZNYCH | 1:50 |
| 18. | A505 | ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH | 1:50 |

| lp | rysunek nr | treść rysunku | skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | A601 | POSADZKI | 1:200 |
| 20. | A602 | POSADZKI - WYTYCZNE UKŁADANIA | 1:20 |
| 21. | A603 | POSADZKI - COKOŁY | 1:20 |
| 22. | A604 | ZABUDOWA SZACHTÓW | 1:25 |
| 23. | A701 | WNĘTRZA - WYTYCZNE | 1:100 |
| 24. | A702 | WNĘTRZA - KOLORYSTYKA | 1:100 |
| 25. | A703 | ANEKS KUCHENNY - POM. 0.07 | 1:50 |
| 26. | A704 | ANEKS KUCHENNY - POM. 1.05 | 1:50 |
| 27. | A705 | TOALETY - WYPOSAŻENIE | 1:100 |
| 28. | A706 | WINDA - WYTYCZNE | 1:20 |
| 29. | A707 | SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ |  |
| 30. | A708 | MEBLE - GABINETY | 1:50 |
| 31. | A709 | MEBLE – POM. NA AKTA 0.09 | 1:25 |
| 32. | A710 | MEBLE – SALA WYKŁADOWA POM. NR 1.05 | 1:50 |
| 33. | A801 | DETAL - IZOLACJA COKOŁU | 1:10 |
| 34. | A802 | DETAL – IZOLACJA ATTYKI | 1:10 |
| 35. | A803 | DETAL - BALUSTRADY | 1:5, 1:20 |
| 36. | Z100 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500 |
| 37. | Z101 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU – NAWIERZCHNIE | 1:250 |
| 38. | Z102 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU – PRZEKROJE |  |
| 39. | Z103 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU – ZIELEŃ | 1:500 |
| 40. | Z104 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU – NASADZENIA ZASTĘPCZE | 1:500 |
| 41. | Z105 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAŁA ARCHITEKTURA |  |
| 42. | Z106 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRODZENIA |  |
| 43. | R01 | ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH | 1:500 |
| 44. | R02 | NIECKA RETENCYJNA - WYMIARY | 1:100 |
| 45. | R03 | NIECKA RETENCYJNA | 1:50 |

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA POMIESZCZENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19

61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1

obręb 0006 Żegrze ark 35, nr działki 2

I. CZĘŚC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY –ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TREŚCI

- DANE OGÓLNE	4

  - NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	4

  - ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCJI	4

  - ZAKRES OPRACOWANIA	4

  - KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	4

  - PODSTAWA OPRACOWANIA	4

  - INWESTOR	4

  - JEDNOSTKA PROJEKTOWA	4

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

  - PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	5

  - ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU	5

    - Ukształtowanie terenu	5

    - Rozbiórki	5

  - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU	5

    - Budynki i urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	5

    - Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	6

    - Układ komunikacyjny	6

    - Sposób dostępu do drogi publicznej	6

    - Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	6

    - Ukształtowanie terenu i układ zieleni	6

    - Nawierzchnie	6

    - Wyposażenie / mała architektura	8

    - Miejsce gromadzenia odpadów	8

OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- DANE OGÓLNE

  - NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19

  - ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCJI

61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1

obręb 0006 Żegrze ark 35, nr działki 2

  - ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  - KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA IX

użyteczności publicznej - poradnia, szkoła

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

- obowiązujące przepisy i normy

- wizja lokalna

- wytyczne Inwestora

- Uchwała nr NR LXXV/1190/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Os. Stare Żegrze”” w Poznaniu

- PROJEKT BUDOWLANY - opracowany przez P.P.U.H MARKER (data opracowania grudzień 2029), dla którego uzyskano DECYZJĘ NR 333/2020

  - INWESTOR

MIASTO POZNAŃ reprezentowane przez

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19

61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1

  - JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI

61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4

ZESPÓŁ AUTORSKI

mgr inż. arch. Piotr Staszewski (główny projektant)

upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska

sprawdzający: arch. Sławomir Ambrożewicz

upr. nr 365/PW/94 uprawnienia w zakresie architektury bez ograniczeń

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA STO- ŁÓWKI SZKOLNEJ NA POMIESZCZENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 8

  - ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

    - Ukształtowanie terenu

Teren działki objęty projektem jest zasadniczo płaski i charakteryzuje się nieznaczną oscylacją rzędnych w zakresie od 81,3 m n.p.m. w jej części centralnej do 82,3 m n.p.m. w części wschodniej. Rzędna przy projektowanym wejściu do poradni (tzw. segment B budynku szkoły) wynosi 82,0 m n.p.m.

    - Rozbiórki Nawierzchnie

Planuje się wymianę nawierzchni oraz częściową likwidację – wg rys. nr Z101

Ogrodzenie

Fragment ogrodzenia od wejścia do likwidacji – wg rys. nr Z100

  - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU

    - Budynki i urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi Budynki

      - Rozbudowa wschodniego skrzydła szkoły (segment B) na potrzeby Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej	nr	8	o	strefę	wejściową	–	jednokondygnacyjny wiatrołap.

Ogrodzenie

      - przewiduje się remont ogrodzenia i częściową zmianę jego lokalizacji; ogrodzenie ażurowe, o wys. <2,2m, zgodnego z:

Uchwałą Rady Miasta Poznania nr LXXXVIII/1671/VIII/2023 z dnia 11 lipca 2023 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania

dla obszaru zurbanizowanego Z2.

Projektowane fragmenty (wokół parkingu) - ogrodzenie z przęseł prefabrykowanych stalowych, zgrzewanych, powlekanych typu Vega 2D (płaskie), przęsło: wysokość

1230mm,długość 2500mm oka 200/50mm średnica pręta 5/6mm ze słupkami stalowymi ocynkowanymi 40/60/4, powlekanymi kolor jak istniejący – ogrodzenie systemowe.

Bramy i furtki z profili stalowych zamkniętych ocynkowane, powlekane/malowane kolor ogrodzenia – systemowe (wymiary i wysokość zgodna z istniejącymi). Podmurówka betonowa wylewana / prefabrykowana szer. 15cm, gł. posadowienia 0,8m, wysokość

ponad teren 0,2m - beton licowy, malowany farbą do zabezpieczenia betonu – kolor szary.

    - Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Przyłącze do sieci miejskiej – na dotychczasowych zasadach - bez zmian

    - Układ komunikacyjny

      - istniejący wjazd na działkę od ul. Żegrze – bez zmian,

      - stanowiska postojowe – 12 (dwanaście) stanowisk postojowych, w tym jedno dla samochodów osób z niepełnosprawnościami (3 istniejące + 9 projektowanych)

    - Sposób dostępu do drogi publicznej

      - teren posiada dostęp do drogi publicznej – z ul. Żegrze

    - Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

      - działka wyposażona w przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną, ciepłowniczą,

      - planuje się wykorzystanie istniejących przyłączy;

      - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z opinią Aquanet Retencja (DW/WO/20475/2025, WO/80-2-KD/66/2025):

- odprowadzenia wód opadowych za pomocą zaprojektowanego przelewu z BZI do instalacji wewnętrznej i dalej poprzez istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacyjnej,

- bezpośrednie  odprowadzanie  wód  do  instalacji  kanalizacji  deszczowej  tylko z powierzchni, z której dotychczas wody opadowe były odprowadzane (w ilości nie większej niż dotychczasowa).

    - Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Ukształtowanie terenu oraz główny układ zieleni nie ulegnie zmianie.

Zieleń

W obrębie projektowanej strefy wejściowej do poradni planuje się nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej (rys. Z103) oraz urządzenie trawników po zakończeniu robót budowlanych.

Planuje się wycinkę drzew (zakres i opis wg odrębnego załącznika) zgodnie z pozwoleniem na wycinkę. Plan nasadzenia drzew wg rys. nr Z104.

Warstwę gleby pod trawniki należy odpowiednio przygotować, dobór nasion – mieszanki traw dostosowane do intensywnego użytkowania o podwyższonej odporności na działanie suszy.

    - Nawierzchnie Ciągi piesze:

W ramach planowanej inwestycji planuje budowę nowych nawierzchni stanowiących dojścia do budynku, przejścia wokół budynku - płyty chodnikowe betonowe / kostka betonowa.

Wykonanie warstw projektowanych nawierzchni:

- usunąć do właściwego poziomu warstwę gruntu, wyrównać i zagęścić dno wykonanego koryta piaskiem gr. 10cm – warstwa odsączająca

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm gr. 15cm,

lub podbudowa betonowa C12/15 gr. 15cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm,

- ułożenie płyt chodnikowych betonowych gr.8cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, płyty chodnikowe betonowe / kostka beto- nowa w kolorze szarym – wg PZT

- opornik ogrodowy 8/25/100

Ciągi piesze nawierzchnia przepuszczalna mineralna

Wykonanie warstw projektowanych nawierzchni:

- usunąć do właściwego poziomu warstwę gruntu, wyrównać i zagęścić dno wykonanego koryta piaskiem gr. 10cm – warstwa odsączająca

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm gr. 15cm,

- Warstwa wierzchnia mineralna gr.3cm ze żwirów spajanych spoiwem żywicznym

- ułożenie płyt chodnikowych betonowych gr.8cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, płyty chodnikowe betonowe / kostka beto- nowa w kolorze szarym – wg PZT

- opornik ogrodowy 8/25/100 lub

Droga dojazdowa parkingi

Pas ruchu z kostki betonowej szarej. Warstwy:

- usunąć do właściwego poziomu warstwę gruntu, wyrównać i zagęścić dno wykonanego koryta piaskiem gr. 10cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm gr. 20cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm gr. 10cm,

lub podbudowa betonowa C12/15 gr. 25cm na warstwie odsączającej gr.10cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm,

- ułożenie kostki betonowej niefazowanej gr.8cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – dla nawierzchni manewrowych nieprze- puszczalnych – wg PZT

- opornik drogowy 12/25/100, w miejscach wjazdu opornik najazdowy

Parking dla samochodów osobowych:

Miejsca postojowe dla samochodów wykonane z kostki Eko/płyt ażurowych szarych – powierzchnia przepuszczalna.

Warstwy:

- usunąć do właściwego poziomu warstwę gruntu, wyrównać i zagęścić dno wykonanego koryta piaskiem gr. 10cm,

- podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie

o uziarnieniu 35,0-65,0mm gr. 20cm

- podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie

o uziarnieniu 0,3-35,0mm gr. 10cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 3cm,

- ułożenie kostki betonowej ażurowej lub płyt ażurowych gr.8cm wraz z wypełnieniem żwirem 8-16mm – dla nawierzchni postojowych prze- puszczalnych – wg PZT

- opornik drogowy 12/25/100, w miejscach wjazdu opornik najazdowy / pogrążony

Uwaga:

Wszystkie wejścia do budynku wykonać bezprogowo, dostępność budynku z poziomu terenu dla osób z niepełnosprawnościami.

    - Wyposażenie / mała architektura

(wg części rysunkowej - rys. nr Z100)

      - Ławki:

na terenie inwestycji zlokalizować ławki - siedzisko drewniane na konstrukcji stalowej.

      - Kosze na śmieci:

w strefach wejścia zainstalować kosze na śmieci.

    - Miejsce gromadzenia odpadów

Lokalizuje się wydzielone miejsce na kontenery do gromadzenia odpadów stałych i zbiórki selektywnej. Lokalizacja na rysunku zagospodarowania.

Obudowa wydzielonego miejsca – słupki stalowe ocynkowane 40/60/4, wydzielenie panelami. Do obsadzenia bluszczem zimozielonym.

opracował:

mgr inż. arch. Piotr Staszewski

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA POMIESZCZENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19

61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1

obręb 0006 Żegrze ark 35, nr działki 2

I. CZEŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY – ARCHITEKTURA

SPIS TREŚCI

- DANE OGÓLNE	5

  - NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

  - ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCJI	5

  - ZAKRES OPRACOWANIA	5

  - PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	5

  - PODSTAWA OPRACOWANIA	5

  - INWESTOR	5

  - JEDNOSTKA PROJEKTOWA	5

- ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO	7

- GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	7

- ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH	7

- PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI – W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO	7

  - ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU	7

  - Fundamenty i ściany fundamentowe	7

  - Ściany zewnętrzne	8

  - Ściany wewnętrzne	8

  - Przewody wentylacyjne i dymowe - wg proj. wentylacji i c.o.	9

  - Sufity	9

  - Posadzki i podłogi	9

  - Stropodach	9

  - Konstrukcja stalowa przedsionka	10

  - Przejścia i przepusty.	10

  - Izolacje	10

  - Stolarka okienna i drzwiowa	11

  - Powłoki zabezpieczające	12

  - Elementy wykończenia i wyposażenia	13

  - INSTALACJE WEWNĘTRZNE	13

- ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI

INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH	13

- SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTÓRYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI DO OBLICZEŃ INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ	14

- ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH,	14

- DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU	14

  - Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji;	14

  - charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające

z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych;	15

  - Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi

ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń;	15

  - Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;	15

  - Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;	15

  - Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów

budowlanych;	15

  - Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe;	16

  - Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących;	16

  - Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;	16

  - Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej,

gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;	16

  - Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową

charakterystyką tych urządzeń;	17

  - Informacje o wyposażeniu w gaśnice;	17

  - Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności

informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań	17

  - Droga pożarowa.	18

  - Uwagi pozostałe	18

- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU	18

- UWAGI KOŃCOWE	18

OPIS TECHNICZNY – ARCHITEKTURA

- DANE OGÓLNE

  - NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19

  - ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCJI

61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1

obręb 0006 Żegrze ark 35, nr działki 2

  - ZAKRES OPRACOWANIA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

  - PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA POMIESZCZENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

- obowiązujące przepisy i normy

- wizja lokalna

- inwentaryzacja budowlana

- program użytkowy

- wytyczne Inwestora

- Uchwała nr NR LXXV/1190/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Os. Stare Żegrze”” w Poznaniu

- PROJEKT BUDOWLANY - opracowany przez P.P.U.H MARKER (data opracowania grudzień 2029), dla którego uzyskano DECYZJĘ NR 333/2020

- Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana dla danego budynku, opracowanie: mgr inż. Artur Sokołowski (data opracowania listopad 2019)

- Ekspertyza techniczna dot. Stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu, os. Stare Żegrze 1, podlegającego przebudowie i zmianie sposobu użytkowania, związanej z dostosowaniem obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej (data opracowania 10.2019)

  - INWESTOR

MIASTO POZNAŃ reprezentowane przez ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19

61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1

  - JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI

ul. Dąbrówki 2/4, 61-501 Poznań

ZESPÓŁ AUTORSKI

projektant:

mgr inż. arch. Piotr Staszewski upr. nr 40/WPOKK/2015

- uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska

projektant sprawdzający:

arch. Sławomir Ambrożewicz upr. nr 365/PW/94

- uprawnienia w zakresie architektury bez ograniczeń

- ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek  istniejący;  Zastosowane  i  projektowane  rozwiązania  konstrukcyjne wraz z ekspertyzą opisano w części konstrukcyjnej (w dalszej części opracowania).

- GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Badania geotechniczne ze względu na charakter inwestycji – przebudowa i remont istniejącego budynku, nie zmienia się posadowienia i obciążeń charakterystycznych dla obiektu budowlanego.

Na podstawie informacji zawartych w opisie technicznym do archiwalnego projektu konstrukcji istniejącego budynku stwierdzono, że warunki gruntowo-wodne panujące w poziomie posadowienia jego fundamentów były korzystne dla ich bezpośredniego posadowienia. Podłoże gruntowe jest zbudowane z gruntów rodzimych – głównie glin piaszczystych, spoczywającej na nich warstwie piasków i żwirów średniozagęszczonych i przypowierzchniowej warstwie gruntów spoistych reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie półzwartym. W poziomie posadowienia fundamentów budynku występują głównie piaski gliniaste i drobne. Woda gruntowa występuje około 2 m poniżej najgłębiej posadowionych fundamentów. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych warunki gruntowe w podłożu fundamentów segmentu „B” klasyfikuje się jako proste, projektowaną przebudowę budynku zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

- ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

Nie zmienia się elementów konstrukcyjnych przegród budowlanych.

Na części elewacji wymienia się izolację termiczną ze styropianu na wełnę mineralną.

- PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI – W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

  - ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU

- Rozbudowa budynku o przedsionek

- Zmiana przeznaczenia pomieszczeń

- Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń, przebudowa wnętrz budynku

- Wykonanie ścian działowych

- Remont okładzin ścian i sufitów

- Remont posadzek i podłóg

- Wymiana okien i drzwi

- Remont instalacji wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji hydrantowej,

- Remont instalacji elektrycznej siły i gniazd wtykowych oraz oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego

- Remont instalacji niskoprądowych i logicznych

  - Fundamenty i ściany fundamentowe

- Przedsionek – fundamenty żelbetowe

- Istniejący budynek – bez zmian

  - Ściany zewnętrzne

- Bez zmian

  - Ściany wewnętrzne

    - Ściany wewnętrzne nośne (wykonać wg opracowań konstrukcyjnych):

      - ściany wewnętrzne nośne gr. 24,0cm - bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm klasy 15

    - ściany wewnętrzne działowe:

      - ściany działowe gr.12,0cm lub 24,0cm - murowane z bloczków z betonu komórkowego odmiana min. 500 lub z bloczków wapienno-piaskowych klasy 15

      - ściany gipsowo kartonowe na ruszcie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej systemowe rozwiązanie w zależności od lokalizacji GK, GKF, GKI (obudowy szachtów)

      - Ścianki działowe i drzwi kabin w zespołach sanitarnych wysokości 200cm – systemowe, wykonane z płyt laminowanych w okuciach aluminiowych.

Uwaga:

      - Ściany oraz obudowy z płyt GK, które muszą posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej lub posiadać odpowiednią izolacyjność akustyczną należy wykonać jako system – zgodnie z technologią podaną przez producenta.

    - Tynki wewnętrzne

      - Stosować tynki cementowo - wapienne kat. III z gładzią gipsową lub gipsowe maszynowe, których powierzchnia musi być wykonana w jakości gładzi gipsowej (kat. IV).

Uwaga:

      - W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo - wapienne (mineralne).

    - Rodzaje wykończenia ścian wewnętrznych:

KOMUNIKACJA OGÓLNA, HOLE,  POM. GOSPODARCZE,

      - stosować tynki gipsowe maszynowe, których powierzchnia musi być wykonana w jakości gładzi gipsowej (tynk kat. IV);

      - malowanie: do wys. 210 cm (wysokość drzwi) lub na całą wysokość pomieszczenia - malować farbą lateksową, emalią akrylową lub olejną odporną na szorowanie - półmat,

      - powyżej - malowanie farbą emulsyjną lub lateksową odporną na zmywanie – półmat

      - kolorystyka wg projektu wnętrza oraz do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa

POMIESZCZENIA MOKRE (sanitariaty, aneksy kuchenne,)

      - w pomieszczeniach mokrych tynki mineralne cementowo – wapienne kat. III, pod płytki ceramiczne gruntowanie lub podkłady tynkarskie.

      - do wys. ok. 210 cm płytki ceramiczne gładkie kwadratowe moduł 20x20cm lub prostokątne moduł 20x10cm, układane na mijankę, powyżej - malowanie farbą emulsyjną zmywalną odporną na wilgoć

      - kolorystyka i format płytek wg projektu wnętrza oraz do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa

      - cokoliki z materiału identycznego jak na posadzki wysokości 8cm

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE I BIUROWE

      - stosować  gipsowe maszynowe, których powierzchnia musi być wykonana w

jakości gładzi gipsowej (tynk kat.IV), malowanie farbą emulsyjną lub lateksową odporną na zmywanie – półmat

      - kolorystyka wg projektu wnętrza oraz do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa

  - Przewody wentylacyjne i dymowe - wg proj. wentylacji i c.o.

- obiekt zostanie wyposażony w system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła - wg proj. wentylacji i c.o

- w budynku istniejącym wykorzystuje się istniejące piony wentylacji grawitacyjnej jako wentylację mechaniczną wywiewną , okna wyposażone w nawiewniki

- kominki wentylacyjne systemowe oraz wyrzutnie i czerpnie systemu wentylacji

- wg projektu instalacji sanitarnych

  - Sufity

Oznaczenia rodzajów sufitów na rysunkach

- (SF1) sufity tynkowane – wyprawy tynkarskie cementowo – wapienne kl. III z gładzią gipsową, lub maszynowe gipsowe (uwaga: w pomieszczeniach mokrych tynki cementowo wapienne)

- (SF2) sufit podwieszany modularny, 60x60cm, płyta nie fazowana, z widocznym rusztem

- (SF3) sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych (GK), w pomieszczeniach 'mokrych' płyty GKI

- (SF4a) sufit podwieszany, wyspowy z niewidoczną konstrukcją, z płyt ze skalnej wełny mineralnej, akustyczny, strop nad sufitem tynkowany, malowany

- (SF4b) panele sufitu akustycznego 60x60cm, mocowane bezpośrednio do stropu

  - Posadzki i podłogi

rodzaje warstwy wykończeniowej wg rysunków

POMIESZCZENIA SANITARNE, POM. GOSPODARCZE

- płytki podłogowe, nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (matowe), antypoślizgowe (klasa min. R9), wymiar 30/30cm, 40/40cm

KOMUNIKACJA

- płytki podłogowe wielkoformatowe, nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (matowe), antypoślizgowe (klasa min. R9), wymiar 80/80cm

KLATKI SCHODOWE

- płytki podłogowe schodowe, nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (matowe), antypoślizgowe (klasa min. R9), moduł 80cm

POMIESZCZENIA BIUROWE

- Wykładzina PVC obiektowa, heterogeniczna, wysoka klasa odporności na ścieranie (do stosowania w obiektach użyteczności publicznej), antypoślizgowa (klas min. R9) antystatyczna

DYLATACJE PASADZEK

- należy wykonać dylatacje obwodowo i w polach ok. 6,0x6,0m,

  - Stropodach

POKRYCIE

- papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na welonie szklanym, termozgrzewalna z posypką gr. min. 6mm, papa izolacyjna podkładowa modyfikowana mocowana mechanicznie do warstwy termicznej i płyty stropodachu. Pokrycie dachu jako rozwiązanie systemowe powinno posiadać cechę NRO (nie rozprzestrzeniające ognia) – odpowiada temu klasyfikacja BRoof (t1).

ELEMENTY WENTYLACJI

- pod wentylatory, czerpnie i wyrzutnie dachowe należy wykonać cokoły, podstawy dachowe wraz z konieczną konstrukcją i izolacją termiczną wraz z niezbędnymi obróbkami i systemem izolacji przeciwwodnej,

- dojścia do central – pomost techniczny,

OBRÓBKI BLACHARSKIE

- rynny, rury spustowe – stalowe powlekane

- obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana

  - Konstrukcja stalowa przedsionka

- Konstrukcja wykonana z profili stalowych walcowanych i zimno giętych – wg projektu konstrukcji

- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie – ocynk ogniowy.

  - Przejścia i przepusty.

 Należy wykonać w ścianach, stropach i fundamentach przepusty/przejścia instalacyjne zgodnie z projektami branżowymi oraz projektami przyłączy i wymogami przepisów p-poż.

  - Izolacje

Izolację należy dostosować do istniejących warunków gruntowo-wodnych.

    - Izolacja przeciwwilgociowa

POZIOMA:

      - 2 x papa termozgrzewalna podkładowa min. 4mm na osnowie z tkaniny poliestrowej – fundamenty

      - gruntowanie wszystkich powierzchni poziomych emulsją asfaltową na bazie dyspersji wodnej min. dwie warstwy – fundamenty, podkłady pod posadzki, konstrukcje stopodachów

      - folia izolacyjna PE 0,3mm – posadzki i stropodach, jako warstwa paroizoalcji na stropach i warstwa separacyjna pomiędzy warstwami posadzek i stropów.

      - w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna „płynna” – z zakładem na ściany (toalety i umywalnie min. 30cm, natryski min. 200cm)

PIONOWA:

      - powłoka gruntująca (emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnej min. dwie warstwy) plus ciągła warstwa klejowa pod izolację termiczną – ściany fundamentowe

IZOLACJA TERMICZNA

Ściany fundamentowe:

      - polistyren ekstrudowany (XPS) gr.18cm, min. wsp. λ=0,036 W/mK, Ściany zewnętrzne:

      - wełna mineralna gr.18cm, , wsp. λ=0,036 W/mK

      - dodatkowa warstwa styropianu gr. 6cm Stropodach wentylowany:

      - wełna mineralna (istniejąca warstwa na stropie)

      - dodatkowo styropian EPS 200-036 gr.5cm, wsp. λ=0,036 W/mK, maks. ciężar jednostkowy 80kg/m3 na płytach korytkowych

Pokrycie w systemie gwarantującym uzyskanie klasyfikacji BRoof t1.

      - posadzka	na	gruncie	(na	części	powierzchni	uzupełnianej):	polistyren ekstrudowany (XPS) gr.10cm, wsp. λ=0,036 W/mK, wytrzymałość na ściskanie >700kPa,

PAROIZOLACJA

      - folia paroizolacyjna PE gr.0,3mm klejona na zakład, klejona lub zgrzewana

MIN.	WYMAGANIA	WSPÓŁCZYNNIKA	PRZENIKANIA	CIEPŁA	DLA	PRZEGRÓD

BUDOWLANYCH [nowoprojektowanych]:

      - dla ścian zewnętrznych Uc(max)<0,2 [W/(m²·K)]

      - dla dachu Uc(max)<0,15 [W/(m²·K)]

      - podłoga na gruncie Uc(max)<0,3W[W/(m²·K)]

      - okna Umax<0,9 [W/(m²·K)] - Uw dla całego okna

      - drzwi zewnętrzne Umax<1,30 [W/(m²·K)]

    - Izolacja akustyczna

Przegrody powinny spełniać wymagania izolacyjności akustycznej stawiane ściankom działowym w budynkach użyteczności publicznej według PN-B-02151-3:2015-10.

R’A1≥50dB: gabinet dyrektora/pomieszczenia biurowe oraz pomiędzy gabinetami, a także właściwą odporność ogniową w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Wszystkie szachty instalacyjne (w szczególności wentylacyjne) izolować akustycznie izolacjami z wełny mineralnej typu Rockton, przewody i kanały wentylacyjne izolować matami technicznymi typu Alu Lamela Mat np. firmy Rockwool.

  - Stolarka okienna i drzwiowa

wg zestawienia okien i drzwi

    - Okna i drzwi zewnętrzne

OKNA ZEWNĘTRZNE:

      - stosować profile aluminiowe wzmacniane, ocieplone – wszystkie szyby zewnętrzne łącznie z szybami drzwi wiatrołapu są szybami izolacyjnymi (szyba zespolona),

      - szklenie – szyba zespolona pakiet trzyszybowy

      - na parterze okna antywłamaniowe

      - Współczynnik dla całego okna Uc=0,9W/m2K

DRZWI ZEWNĘTRZNE:

      - drzwi stalowe, pełne, ocieplone; ewakuacyjne, od wewnątrz klamka i zamek, zabezpieczone przed niepowołanym otwarciem,

      - drzwi aluminiowe, ciepłe, profile wzmocnione, szklenie - szyba zespolona (pakiet trzyszybowy – P2A)

      - główne drzwi (drzwi wejściowe dla klientów) – zewnętrzne, drzwi aluminiowe,

ciepłe, profile wzmocnione, szklenie - szyba zespolona, (pakiet trzyszybowy – P2A)

      - Współczynnik dla drzwi Uc=1,3W/m2K

    - Okna i drzwi wewnętrzne

OKNA WEWNĘTRZNE

      - witryny wewnętrzne – konstrukcja aluminiowa, pomiędzy pomieszczeniami należy spełnić odpowiednie wymogi izolacyjności akustycznej , szklenie bezpieczne P2A,

DRZWI WEWNĘTRZNE

      - do wszystkich typów drzwi wewnętrznych stosować ościeżnice stalowe regulowane (w zależności od grubości ściany)

      - Wszystkie drzwi powinny dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o zwiększonej wytrzymałości

      - skrzydło 90, gładkie, pełne HDF, okleina drewniana, ościeżnica metalowa,

      - witryny wewnętrzne o konstrukcji aluminiowej przeszklone, pomiędzy pomieszczeniami należy spełnić odpowiednie wymogi izolacyjności akustycznej (szklenie bezpieczne P2A)

      - drzwi do sali konferencyjnej o podwyższonych parametrach akustycznych

      - drzwi kabinowe toalet – skrzydło 90, systemowe, gładkie, pełne HDF;

      - skrzydło 90, gładkie, pełne HDF, ościeżnica metalowa, - inne pomieszczenia

      - drzwi należy wyposażyć w zależności od funkcji w samozamykacze, kratki wentylacyjne, elementy kontroli dostępu, zamki i klamki.

      - drzwi w ścianach oddzielenia pożarowego – wg wymaganej klasy zgodnie z częścią rysunkową i operatem p.poż

      - drzwi wyposażone w okucia, samozamykacze, zamki z wkładkami, zamki z kontrolą dostępu, kratki wentylacyjne itp. – wg zestawienia okien i drzwi w projekcie wykonawczym.

    - Elementy zaciemniające/ rolety

      - W pomieszczeniach od strony południowej / zachodniej należy zewnętrzne materiałowe rolety zacieniające min. 60%,

      - W	Sali	konferencyjne	stosować	rolety	zaciemniające	100%	sterowane elektrycznie

      - W pozostałych pomieszczeniach jak pom. biurowe stosować materiałowe rolety okienne. Kolor i forma rolet do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem.

  - Powłoki zabezpieczające

WEWNĄTRZ

- komunikacja ogólna, szatnie, pomieszczenia biurowe, gospodarcze: malowane farbami odpornymi na szorowanie o podwyższonej odporności na ścieranie – farby lateksowe, emalie akrylowe lub olejne; na bazie żywic akrylowych lub alkilowych – półmat,

- pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, umywalnie, natryski) – powyżej 2,08 m malowanie farbą emulsyjną lub lateksową zmywalną odporną na wilgoć,

- balustrady, barierki ochronne – malowane proszkowo.

ZEWNĄTRZ

- balustrady, barierki ochronne – na zewnątrz ocynkowane ogniowo, powlekane kolor

- elementy metalowe – po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami wierzchniego krycia na bazie żywic alkilowych,

- elementy drewniane – zabezpieczone preparatami solnymi przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo oraz do odporności NRO

  - Elementy wykończenia i wyposażenia

wg rys. szczegółowych

DŹWIG OSOBOWY

- Projektuje się dźwig osobowy dwuprzystankowy dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych o wymiarach wewnętrznych kabiny 1,1 x 1,4 m. Udźwig min. 630kg, min. 6 osób, napęd elektryczny, moc urządzenia ok. 5,0kW. Drzwi teleskopowe. Standard wykonania okładzina kabiny – szkło/stal nierdzewna.

OBUDOWA AŻUROWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

- Konstrukcja	stalowa	z	wypełnieniem	lamelami	żaluzjowymi	(wg	rys szczegółowych)

WYCIERACZKI

- Wycieraczka zewnętrzna - stalowa ocynkowana, wpuszczana, antypoślizgowa prasowana, z płaskowników seratowanych

- Wycieraczka wewnętrzna - guma w profilach aluminiowych - wycieraczka obiektowa, systemowa, czyszcząca, w ramie do wbudowania w posadzkę

WYPOSAŻENIE TOALET

- Komplet podajników do papieru toaletowego, lustra, dozowniki do mydła, dozowniki do ręczników – wg zestawinia

- uchwyty do toalety osób niepełnosprawnych

INFORMACJA WIZUALNA

- Komplet oznaczeń graficznych pomieszczeń i system informacji wizualnej

  - INSTALACJE WEWNĘTRZNE

wg projektów branżowych

budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje:

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej

- Chłodzenie

- Instalacja wodociągowa

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja kanalizacji deszczowej

- Instalacja C.O. i C.W.U. z cyrkulacją – z węzła cieplnego

- Instalacja elektryczna i oświetlenia

- Instalacja logiczna – sieć LAN

- Instalacja dozorowa – alarmowa i CCTV

- Kontrola dostępu

- Instalacja odgromowa

- ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

	Wg części elektrycznej, sanitarnej i instalacji teletechnicznych projektu

- SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTÓRYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI DO OBLICZEŃ INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ.

	Wg części elektrycznej, sanitarnej i instalacji logicznych i teletechnicznych projektu

- ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH,

	Wg części elektrycznej, sanitarnej i instalacji logicznych i teletechnicznych projektu

- DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Dla budynku została sporządzona:

Ekspertyza techniczna dot. Stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu, os. Stare Żegrze 1, podlegającego przebudowie i zmianie sposobu użytkowania, związanej z dostosowaniem obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej (data opracowania 10.2019)

i uzyskano Postanowienie Nr 411/2029 (WZ.5595.411.1.2019)

W trakcie realizacji inwestycji należy bezwzględnie wykonać wszystkie zapisy przedstawione w ww. ekspertyzie oraz postanowieniu.

Postanowienie nr 411/2019 (WZ.5595.411.1.2019)

Spełnienie wymagań

Przyjęte rozwiązania (ponad standardowe) zastępcze, inne określają to przepisy techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu.

- Wyposażenie klatki schodowej istniejącej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjnym o zwiększonym natężeniu do 5lx.

- Zwiększenie ilości podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku o 100% w stosunku do obowiązującego normatywu.

- Przeprowadzenie wśród użytkowników budynku akcji promującej zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem zaznajomienia

z projektowanymi urządzeniami przeciwpożarowymi i zasadami postępowania w przypadku pożaru, w tym 2 razy w roku praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji całego obiektu.

- Instalacja hydrantowa na poziomie parteru.

  - Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji;

POWIERZCHNIA wszystkich kondygnacji netto	405,76m2 WYSOKOŚĆ                                8,68m

budynek niski (<12m)

KUBATURA	1247,00mLICZBA KONDYGNACJI	2

  - charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów

technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych;

W budynku nie przewiduje się stosowania palnych substancji.

  - Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na

każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń;

- KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI: ZLIII

- PORADNIA: 12 osoby (pracownicy)

Liczba osób w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń: nie wymaga się.

  - Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;

	Nie dotyczy

  - Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

	nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem

  - Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

„D”

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna kon- strukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "D" | R 30 | ( - ) | R E I 30 | ( - ) E I 30 (o↔ i) | ( - )4) | ( - ) |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., (-) - nie stawia się wymagań.

3

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna prze- groda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

- ściany wewnętrzne dróg ewakuacyjnych - EI15

- oddzielenie poziome strefy między kondygnacjami – REI60

- oddzielenie pionowe pomiędzy strefami za pomocą ścian – REI120 wypełnienie:

OKNA max 10% EI60 DRZWI max 15% EI60

  - Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe;

Przez strefę pożarową należy rozumieć część budynku lub cały budynek wydzielony od części pozostałych za pomocą tzw. oddzieleń przeciwpożarowych. Pożar powstały w jednej strefie nie powinien rozprzestrzeniać się poza tę strefę.

W budynku wydzielono strefę pożarową:

Powierzchnia wewnętrzna strefa SP1 (ZLIII)

- poradnia = 389,56m

  - Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących;

Odległość od budynków sąsiednich:

	najmniejsza odległość od granicy sąsiedniej działki i sąsiedniego budynku o przeznaczeniu pod zabudowę ZL w granicy – 25,14m (>8m).

  - Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

Liczba osób przebywających jednocześnie w strefie / wydzielonej piwnicy – 5 osób Ewakuacja z pomieszczeń:

- Pomieszczenia do 3 osób – szerokość wyjścia w świetle - 0,8 m;

- Pomieszczenia powyżej 3 osób – szerokość wyjścia w świetle - 0,9 m. Poziome drogi ewakuacyjne:

W budynku zapewniono:

- długość przejścia w pomieszczeniach – do 40 m;

- długość dojścia: przy jednym kierunku dojścia dla ZLIII – do 30 m w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy dwóch dojściach 60m

- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych >1,4 m, Pionowe drogi ewakuacyjne:

- W budynku zaprojektowano klatkę schodową. Wyjścia z budynku.

- drzwi wyjściowe z budynku (ewakuacyjne) – min. 1,2 m Oświetlenie ewakuacyjne.

- wymagane na wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz przy wyjściach ewakuacyjnych na zewnątrz budynku.

- oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać wg PN-EN 1838. Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- oznakowanie ewakuacyjne kierunków ewakuacji – znaki na oprawach podświetlonych lub oprawach oświetlenia ewakuacyjnego.

  - Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji

użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Instalacja wentylacyjna:

- Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni

w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Przejścia przez oddzielenia budowlane stref pożarowych zabezpieczone klapami pożarowymi w odporności przegrody. Kratki wentylacyjne na wejściu pomieszczeń zabezpieczone zaworami lub kratkami zaciskanymi termicznie.

Instalacja grzewcza / wod.-kan.:

- Przepusty instalacyjne na granicy stref oraz o średnicy powyżej 4 cm

w przegrodach o wymaganej odporności ogniowej należy wykonać w klasie odporności ogniowej tych elementów.

Instalacja elektroenergetyczna:

- Oświetlenie ewakuacyjne i przeszkodowe.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w klasie tych oddzieleń.

- Przycisk wyłącznika pożarowego prądu – przy wejściu głównym do strefy (budynku).

- Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w przegrodach o wymaganej odporności ogniowej należy wykonać w klasie odporności ogniowej tych elementów.

Instalacja odgromowa:

- Wymagane urządzenie piorunochronie wg PN-86/E-05003-1 lub PN-IEC 61024-1- 1:2002.

  - Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń

służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń;

- Samoczynnie załączające się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

zgodnie z POSTANOWIENIEM Nr 411/2029:

- wyposażenie istniejącej  klatki  schodowej  w awaryjne  oświetlenie  ewakuacyjne

o zwiększonym natężeniu do 5 lx

- praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu 2 razy

do roku

- wyposażenie parteru w hydranty25 z wężem półsztywnym

  - Informacje o wyposażeniu w gaśnice;

	Budynek wyposażony w gaśnice przenośne w ilości, wg poniższej zasady: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZL,

zgodnie z POSTANOWIENIEM Nr 411/2029:

- wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości o 100% większej

od normatywu

  - Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym

do tych działań

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

	Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w trybie §3.1.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru jest dostarczana za pomocą hydrantów. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 20 dm3/s. Zapewniono hydranty z sieci miejskiej.

  - Droga pożarowa.

	Dla budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, o powierzchni poniżej 1000 m2

2 w budynku niskim, droga pożarowa nie jest wymagana.

  - Uwagi pozostałe

	Nie dotyczy

- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

    Wg części instalacje sanitarne projektu technicznego

- UWAGI KOŃCOWE

- Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych).

- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu.

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

- Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.

- Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych.

- Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa pożarowego i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji zleceniodawcy.

- Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych.

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy, pochwytów i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie

zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

- Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.

- Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).

- Każdy składnik projektowy należy przyjmować według pozycji opisanych na rysunkach w kontekście wszystkich rysunków które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

- W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

opracował:

mgr inż. arch. Piotr Staszewski

WYKAZ WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO

| Lp. | Nazwa wyposażenia - opis | Ilość szt. | Producent | Model | Wymiar |  |  | Moc jednostki kW | Suma mocy kW | Napięcie V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | szer. | gł. | wys. |  |  |  |  |  |
| 1.104 PRZEDSIONEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Biurko z szufladami + krzesło biurowe | 1 |  |  | 1200 | 600 | 750 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szafa na dokumenty | 2 |  |  | 600 | 600 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szafa odzieżowa z podziałem na odzież wierzchnią i roboczą | 1 | LITPOL | Sum410 | 600 | 600 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 4. | Umywalka do rąk + armatura | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | c+z | DN50 |
| 1.107 POMIESZCZENIE PRZEŁADUNKU TERMOSÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Umywalka do rąk kolanowa z armaturą | 1 | DORA METAL | DM-3281 | 400 | 400 | 235 |  |  |  | c+z | DN50 |
| 3. | Stół do pracy z dolną półką | 1 | DORA METAL | DM 3103 | 1770 | 600 | 850 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Półka wisząca podwójna | 1 | DORA METAL | DM-3503 | 1200 | 300 | 700 |  |  |  |  |  |
| 1.105 BUFET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Umywalka do rąk kolanowa z armaturą | 1 | DORA METAL | DM-3281 | 400 | 400 | 235 |  |  |  | c+z | DN50 |
| 2. | Stół z szafką z drzwiami suwanymi | 1 | DORA METAL | DM-3118 | 1200 | 600 | 850 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Półka wisząca podwójna | 1 | DORA METAL | DM-3503 | 1200 | 300 | 700 |  |  |  |  |  |
| 3. | Stół z 2 zlewozmywakami na szafce z drzwiami suwanymi | 1 | DORA METAL | DM-3226 | 1000 | 600 | 850 |  |  |  | c+z | DN50 |
| 3.1 | Bateria gastronomiczna z wylewką | 1 | HYDROSTOP | 862/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Półka wisząca podwójna | 1 | DORA METAL | DM-3503 | 1000 | 300 | 700 |  |  |  |  |  |
| 4. | Regał magazynowy 5-półkowy | 1 | DORA METAL | DM-3319 | 1200 | 300 | 1800 |  |  |  |  |  |

| 5. | Stanowisko neutralne w 1 szt. otwór na bemar | 1 | DORA METAL | DM-94511 | 1425 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Bemar 3xGN 1/1 – do zabudowy | 1 | DORA METAL | DM-94943.3 | 1064 | 590 | 430 | 2,40 | 2,40 | 230 |  |  |
| 6.1 | Nadstawka przeszklona z grzaniem i oświetleniem | 1 | DORA METAL | DM-94582 G | 1204 | 480 | 480 | 0,60 | 0,60 | 230 |  |  |
| 7. | Kuchnia indukcyjna 2-polowa z podstawą | 1 | BARTSCHER | 286411 | 400 | 700 | 850 | 3,50 | 3,50 | 230 |  |  |
| 8. | Stół z szafką z drzwiami suwanymi | 1 | DORA METAL |  | 700 | 700 | 850 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Szafka wisząca | 2 | DORA METAL | DM-3316 | 600 | 300 | 400 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Pochłaniacz, z wentylatorem, filtrami i oświetleniem | 1 | HAFELE |  | 600 | 500 | 200 | 0,45 | 0,45 | 230 |  |  |
| 9. | Stół z szafką z drzwiami suwanymi oraz modułem 2- szuflad | 1 | DORA METAL | DM-3126 | 1200 | 500 | 850 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Szafka wisząca z drzwiami suwanymi | 1 | DORA METAL | DM-3316 | 1200 | 300 | 600 |  |  |  |  |  |
| 10 | Szafa chłodnicza podblatowa, 1-drzwiowa | 1 | LIEBHERR | FKUv 1660 | 600 | 600 | 830 | 0,50 | 0,50 | 230 |  |  |
| 11 | Podajnik talerzy 2x50, 103065 | 1 | BARTSCHER | 103065 | 435 | 820 | 1025 | 2,00 | 2,00 | 230 |  |  |
| 1.106 ZMYWALNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stół do pracy z dolną półką | 1 | DORA METAL | DM 3103 | 1200 | 600 | 850 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stół ze zlewozmywakiem i dolną półką | 1 | DORA METAL | DM-3201 | 1600 | 600 | 850 |  |  |  | c+z | DN50 |
| 2.1 | Bateria gastronomiczna z wylewką oraz spryskiwaczem | 1 | HYDROSTOP | OMEGA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zmywarka gastronomiczna, 80 koszy na godzinę (kosze 500 x 500 mm) - automatyczny cykl samooczyszczania | 1 | ELECTROLUX | 505089 | 746 | 755 | 1549 | 9,90 | 9,90 | 400 | WZ uzdatniona | DN50 |

| 4. | Umywalka do rąk kolanowa z armaturą | 1 | DORA METAL | DM-3281 | 400 | 400 | 235 |  |  |  | c+z | DN50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Szafa przelotowa | 1 | DORA METAL | DM-3309.01 | 1000 | 600 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 6. | Stół do pracy z dolną półką | 1 | DORA METAL | DM 3103 | 550 | 600 | 850 |  |  |  |  |  |
| Suma mocy: |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,35 |  |  |  |

uwaga:

na podstawie opracowania firmy PANGASTRO www.panagastro.com.pl

Zah1cznik 4

AOUANET RETENCJA

w obiektach retencji powierzchniowej" dost�pnym na stronie internetowej: https://www.aquanet­

retenc;a.pf/mala-retencia/

Wszelkie informacje techniczne dla rozwiqzan z zakresu matej retencji miejskiej wykorzystujqce roslinnosc

dost�pne s4 w katalogach I-IV na stronie internetowej: https:ljX

Dob6r sktadu gatunkowego oraz ilosc nasadzen w BZI powinny bye wykonane zgodnie ze sztukq ogrodniczq.

Strona 1z4

Bilans projektowanej r.oslinnosci w rozwic1zaniach stuzc1cych. zagospodarowariiu wody opadowej

i roztopowej na terenie nieruchomosci.

Dane nieruchomosci:

| 1. Miejscowosc: | 2. Dzielnica: | 3. Utica: | 4. Numer adrf!SOWy: |
| --- | --- | --- | --- |
| POZNAN | Nowe Miasto :z.E.6r� | Os. Stare i.egrze | 1 |

| 5. Numer | ·dziafki ewidencyjnej obj,:tej inwestycjq: | 6. Arkusz mopy: | 7. Numer oba:bu: | 8. Nazwa obn:bu: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 35 | 0006 | Zegrze |

9. Uwogi, inne i-nforrnecje:

UWAGk Dane w polach naleiy uzupelniac pismem drukowanym.

Zgodnie z przyj�tymi Standardami Retencji dla Miasta Poznania (Zamidzenie Nr 321/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.03.2024 r.) oraz obowiqzuJ<1cvm Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania (Uchwata nr X/144/Vlll/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019r.), za priorytet przyj�to zasad� maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania w6d opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. W zwiqzku z powyzsz.ym nal.eiy przewidziec w ramach inwestycji obiekty bf�kitno-zielonej infrastruktury (dalej: BZI} uzupetnione roslinnosci<1 zalecanq -do wykorzystania w obiektach retencji powierzchniowej.

Wszelkie nasadzenia w rozwi<1zaniach powierzchniowych stuiq_cych zagospodarowaniu wody opadoweJ powinny bye zgodne z Kata/ogiem roslin - dodatek I: ,,Dob6r gatunkowy roslin zalecanych do wykorzystania

Zatijcznik 4	co

AQUANET RETENCJA

BILANS PROJEKTOWANEJ ROSLINNOSCI:

- Dob6r rozwiqzan retencji powierzchniowej wraz z projektowanym skfadem gatunkowym:

  - Nazwa/numer rozwiqzania: niecka retencyjna mokra ............................................................................... Objl;ltosc rozwiqzania (m3): 8,7 .................................................................................................................

Powierzchnia rozwiqzania (m2): 16,87 ..........................................................................................................

| Lp. | Nazwa po/ska | Nazwa laciflska | Uczba szt. | Stanowisko |  | Wymagania siedliskowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rosliny teren6w podmokfych okresowo to/erujqce suszt: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bodziszek t,t.kowy | Geranium pratense | 145 | stoneczne, p6tcieniste | wymagania wodne: srednio wilgotno; odczyn gleby: oboj�tny - pH 6,6 - 7,2; typ gleby: przeci�tna ogrodowa; mrozoodpornosc: 6, grupa, -23,3°C do - 17,8°C; |  |
| 2 | Krwawnica pospolita | Lythrum salicaria | 40 | stoneczne, p6tcieniste | wymagania wodne: wilgotno; odczyn gleby: oboj�tny - pH 6,6 - 7,2; typ gleby: przeci�tna ogrodowa; mrozoodpornosc: 3; grupa -40,0°C do -34,5°C; |  |
| 3 | Tojesc kropkowana | Lysimachia punctata | 67 | stoneczne | wymagania wodne: wilgotno, srednio wilgotno; odczyn gleby: oboj�tny - pH 6,6 - 7,2; typ gleby: przeci�tna ogrodowa; mrozoodpornosc: 5, grupa -28,8°Cdo - 23,4°(; |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Rosliny wodne i blotne - glt:bokosc zalewania do 30 cm |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kosaciec z61ty | Iris pseudacorus | 15 | stoneczne, p6kieniste | wymagania wodne: wilgotno, srednio wilgotno; odczyn gleby: kwasny - pH 4,6 - 5,5; typ gleby: przeci�tna ogrodowa; mrozoodpornosc: 3 |  |

Strona 2z4

ZatcJ.cznik 4	cc

AQUANET RETENCJA

|  |  |  |  |  | grupa -40,0°C do - 34,5°C; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | - |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Drzewa mokradef i teren6w zalewowych |  |  |  |  |  |
| 11 | - |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Krzewy mokradef i teren6w zalewowych |  |  |  |  |  |
| 16 | - |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| •·•• |  |  |  |  |  |

UWAGA: W przypadku doboru wielu rozwiqzari powierzchniowej retencji miejskiej naleiy przygotowac tabelft d/a kaidego z zaproponowanych rozwiqzan.

- Podsumowanie bilansu - tabela zbiorcza:

| Lp. | Nazwa po/ska | Nazwa lacinska | Liczba szt. | Stanowisko | Wymagania sied/iskowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rosliny teren6w podmokfych okresowo tolerujqce susz� |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Bodziszek htkowy, krwawnica pospolita, tojesc kropkowana | Geranium pratense, Lythrum salicaria, Lysimachia punctata | 252 | stoneczne, p6kieniste | wymagania wodne: srednio wilgotno lub wilgotno; odczyn gleby: oboj�tny - pH 6,6 - 7,2; mrozoodpornosc: 3-6; |
| 1.2. | - |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2. Rosliny wodne i bfotne - gf�bokost zalewania do 30 cm |  |  |  |  |  |

Strona 3 z4

(data i czytelny podpis)

Strona4 z 4

Zafqcznik 4	co

AQUANET RETENCJA

|  | Kosaciec z61ty | Iris pseudacorus |  | stoneczne, | wymagania wodne: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | p6kieniste | wilgotno, srednio |
|  |  |  |  |  | wilgotno; |
|  |  |  |  |  | odczyn gleby: kwasny |
|  |  |  |  |  | - pH 4,6 - 5,5; |
|  |  |  |  |  | typ gleby: przeci�tna |
|  |  |  |  |  | ogrodowa; |
| 2.1. |  |  |  |  | mrozoodpornosc:3 |
|  |  |  |  |  | grupa -40,0°C do - |
|  |  |  |  |  | 34,5°(; |
|  |  |  |  |  | typ gleby: przeci�tna |
|  |  |  |  |  | ogrodowa; |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3. Drzewa mokradel i teren6w zalewowych |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 4. Krzewy mokradef i teren6w zalewowych |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Za realizacj� przyj�tych rozwic1zan dotyczc1cych skfadu gatunkowego odpowiada lnwestor. Kaida zmiana sktadu gatunkowego skutkujc1ca zmianct doboru roslinnosci do warunk6w siedliskowych, jest traktowana przez Aquanet Retencja jako zmiana istotna i wymaga akceptacji Aquanet Retencja.