SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- STRONA TYTUŁOWA .

- WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA   nr 22176/2025/OD5/ZR1 z dnia 07.05.2025r

3.	OPIS TECHNICZNY

3.1.     Przedmiot i zakres opracowania

3.2.   	Podstawa opracowania

3.3.   	Zasilanie

3.4.   	Wytyczne układania instalacji elektroenergetycznych

3.5.   	Ochrona przeciwporażeniowa

3.6.	Połączenia wyrównawcze

3.7.   	Ochrona przepięciowa

3.8.	Instalacja piorunochronna

3.9.	Oświetlenie zewnętrzne

3.10.   	Ochrona przeciwpożarowa

3.11   	Uwagi końcowe

4.       OBLICZENIA TECHNICZNE

5.   	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

6.   	OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

7.   	RYSUNKI.

7.1.   	Schemat główny zasilania					     	rys. E – 1

7.2.   	Rozdzielnica główna 400/230V – RGL

-schemat ideowy zasilania, plan rozmieszczenia			     	rys. E – 2

7.3.   	Rozdzielnica główna Poradni  230/400V AC – RGP		    	rys. E – 3

7.4.	 Tablica piętrowa 400/230 V AC - TP1     			    	rys. E -  4

7.5.	Tablica Cateringu 400/230 V AC - TP2                              	     	rys .E - 5

7.6.	 Instalacja oświetlenia. Rzut parteru         				rys. E-  6

7.7.	 Instalacja oświetlenia. Rzut  piętra    					rys. E-  7

7.8.	Instalacja siły i gniazd wtyczkowych. Rzut parteru     			rys. E-  8

7.9.	Instalacja siły i gniazd wtyczkowych. Rzut  piętra   			rys. E-  9

7.10.   	Instalacja piorunochronna - rzut dachu 					rys. E – 10

7.11	Trasa prowadzenia kabli zasilających, rzut piwnic       			rys. E – 11

7.12	Połączenia wyrównawcze, rzut parteru		      			rys. E – 12

7.13	Połączenia wyrównawcze, rzut piętra		      			rys. E – 13

7.14	Oświetlenie zewnętrzne				      			rys. E – 14

7.15	Schemat połączenia DALI			      			rys. E – 15

7.16.   	Pomiar 	energii elektrycznej

Układ pomiarowy półpośredni						rys. E – 16

8.   	KARTA KATALOGOWA

3.	OPIS TECHNICZNY

3.1.   Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym na wykonanie instalacji elektrycznych w przebudowywanym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z infrastrukturą techniczną  w Poznaniu, Oś. Stare Zegrze 1, dz. nr geod. 2 ( fragment ),  ark. 35, obręb 0006 Zegrze.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt instalacji elektrycznych niskiego napięcia w zakresie :

-rozdzielnice zasilające

-wewnętrzne linie zasilające ,

-oświetlenie podstawowe

-instalacja siłowa oraz gniazd wtyczkowych jedno i trzy fazowych

-instalacja piorunochronna

- ochrona przeciwporażeniowa

Opracowaniem objęta jest część przebudowywana budynku oraz część dobudowywana.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

-zlecenie Inwestora

-projekt architektoniczno-budowlany

-wytyczne Inwestora

-obowiązujące normy i przepisy

-Światło i oświetlenie . Oświetlenie miejsc pracy .

Część 1  Miejsca pracy we wnętrzach . /wg PN-EN  12464-1 /

-oświetlenie miejsc pracy    /wg PN-IEC 60364-441;2000/

-ochrona przed przepięciami  / wg wg PN-EN 12464-1/

-ochrona przeciwporażeniowa   /wg PN-IEC 60364-441;2000/

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa Część 1: Zasady ogólne

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN-50164-2-2009 Elementy urządzenia piorunochronnego część 2 . wymagania dotyczące przewodów i uziomów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. 239 poz. 1597 z 2010 r.) w sprawie zmian do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., nr 75, poz. 690),

3.3. Zasilanie

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania dla potrzeb projektowanej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przewiduje zwiększenie mocy przyłączeniowej . Obiekt zgodnie z warunkami zasilania zasilany będzie ze złącza kablowego dostosowanego do aktualnych potrzeb     ( zakres ENEA OPERATOR ). Przewiduje się pobudowanie szafy kablowej wyposażonej w półpośredni pomiar energii . Zasilanie szafy ze złącza kablowego ZK3 nr 4115 . Lokalizację szafy przewiduje się w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RG wspólnie z pozostałymi odbiorami szkoły. Nie przewiduje się zmiany w  istniejących odbiorach Szkoły. Rozdzielnica z półpośrednim pomiarem energii jest przewidziana dla całego obiektu szkolnego. Zasilanie ze złącza kablem  w izolacji z Polietylenu Usieciowanego i powłoce z materiału bezhalogenowego typu N2XH-JB2ca 4x150 mm2. Zgodnie z warunkami zasilania należy zdemontować istniejący pomiar energii elektrycznej  oraz dotychczasowe zasilanie rozdzielnicy głównej Szkoły. Szkoła będzie zasilana z projektowanej rozdzielnicy licznikowej 0,4 kv- RGL kabel typu N2XH-JB2ca 5x70 mm2

Do zasilania projektowanej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna  przewiduje się kabel w izolacji z Polietylenu Usieciowanego i powłoce z materiału bezhalogenowego typu N2XH-JB2ca 5x50 mm2,  Do zasilania projektowanej tablicy zaplecza gastronomicznego ( Catering ) -  tablica 0,4 kV- TP2 należy przewidzieć kabel typu N2XH-JB2ca 5x35 mm2 . Do zasilania projektowanego zaplecza gastronomicznego ( Catering ) przewiduje się wykorzystać  rezerwowe  podstawy bezpiecznikowe w polu istniejącym, w segmencie rozdzielnicy głównej 0,4 kV – RG ( segment C). Pole wyposażyć we wkładkę bezpiecznikowa 40A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w obiekcie zastosowano certyfikowany Pożarowy Wyłącznik Prądu (PWP), umożliwiający odcięcie energii elektrycznej dla całego obiektu w razie pożaru. Wyłącznik PWP zlokalizowany został przy głównym wejściu do budynku w oddzielnej obudowie. Dobrany został zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP CX2004 składający się z urządzenia wykonawczego UW PWP, urządzenia sygnalizacyjnego US PWP i urządzenia uruchamiającego UU PWP firmy CERBEX w obudowie PRISMA G LVS08322 o wym. 600x850x260mm (SxWxG),

Rozdzielnica licznikowa została przystosowana do pracy w układzie sieci TN-C-S,  zlokalizowana w  pomieszczeniu technicznym.. Rozdzielnice poszczególnych lokali zlokalizowano w pobliżu odbiorów.  Szynę uziemiającą rozdzielnic  należy połączyć z instalacją odgromową budynku .

#### Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania przewiduje się zastosować półpośredni pomiar  energii elektrycznej, zlokalizowany w projektowanej  rozdzielnicy zasilającej budynek Szkoły oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zabudowany w układzie trójsystemowym, czteroprzewodowym.

Projektowaną rozdzielnicę należy wyposażyć w  moduł przekładnikowy MP oraz licznikowy ML. Do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano przekładniki  prądowe szynowe o przekładni 200 /5 A kl.0,2s o obciążalności  5 VA , FS 5 przeznaczone tylko do rozliczeniowego pomiaru energii. Zgodnie z warunkami technicznymi  zasilania,  montaż  modułu licznikowego oraz przekładnikowego należy przygotować wg załącznika nr 1 oraz nr 2 warunków, moduły przystosować do plombowania.

Do rozliczeń przyjęto zainstalowanie wielofunkcyjnego elektronicznego czterokwadrantowego licznika energii elektrycznej typu EQM .

3.4. Wytyczne układania instalacji elektroenergetycznych

Zastosowano oddzielne obwody dla odbiorników oświetleniowych i siłowych.

3.4.1. Oświetlenie podstawowe

Instalacje oświetlenia podstawowego należy wykonać przewodem bezhalogenowym typu N2XH-J B2ca 3x 1,5 mm 2 układanym  pod tynkiem, a w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym instalacje układać ponad sufitem podwieszonym w listwach kablowych DLP . Osprzęt bakelitowy wtynkowo-podtynkowy .Wyłączniki instalować na wysokości 1,4 m od posadzki .

Cała instalacja wykonana przewodami miedzianymi bezhalogenowym typu N2XH-J B2ca 3x 1,5 mm 2. Oświetlenie w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych poradni załączane będzie przy czujek ruchu.

Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniu Sali wykładowej (pom. nr 1.05) sterowane będą za pomocą systemu DALI. Przewiduje się miejscowe sterowanie. W pomieszczeniu, przy wejściu należy zainstalować panel sterujący ( DALI CCW KIT) i połączyć przewodami z oprawami w pomieszczeniu.

Projektowane oświetlenie przewiduje się wykonać energooszczędnymi , nowoczesnymi  oprawami oświetleniowymi LED .

Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach nr  E-6 i E-7.

3.4.2. Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne zrealizowano przy pomocy typowych opraw oświetleniowych wyposażonych w bezobsługowe akumulatory niklowo-kadmowe włączające automatycznie lampę w razie przerwy w dopływie prądu elektrycznego. Czas działania oświetlenia awaryjnego 1 godzina.

Projektowane oświetlenie przewiduje się wykonać energooszczędnymi , nowoczesnymi  oprawami oświetleniowymi LED .

Na podstawie postanowienia nr 411/2019 wielkopolskiego komendanta państwowej straży pożarnej z dnia 08.11.2019 r. istniejąca klatka schodowa została wyposażona w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu 5 lx.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach nr  E-6 i E-7.

3.4.3. 	Instalacja siły i gniazd wtyczkowych

Należy zastosować gniazda wtyczkowe  jednofazowe 230V .

Cała instalacja gniazd wtyczkowych 230 V wykonana przewodami bezhalogenowym typu N2XH-J B2ca 3x 2,5 mm 2 układanymi w tynku a w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym instalacje  układać ponad sufitem podwieszonym w listwach kablowych DLP.

Zastosowano gniazda wtyczkowe 1-faz.z bolcem ochronnym.

Gniazda wtyczkowe w budynku montować:

- pomieszczenia sanitariatów – 1,4 m od posadzki,

- pomieszczenia socjalne – 1,1 m od posadzki,

- pomieszczenia biurowe – 0,85m od posadzki,

- gniazda porządkowe (komunikacja, przy drzwiach w pomieszczeniach) – 0,3m od posadzki

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych pokazano na rysunkach nr  E-8 i E-9.

3.4.4   Wentylacja

Zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej w budynku będzie zastosowana wentylacja wywiewna i nawiewna za pomocą central wentylacyjnych.

Centrala wentylacyjna dla części poradni zasilana będzie z rozdzielnicy RGP kablem bezhalogenowym  typu N2XH-J B2ca 3x 2,5 mm 2.

Centrala wentylacyjna dla części szkoły zasilana będzie z rozdzielnicy TP2 kablem bezhalogenowym  typu N2XH-J B2ca 3x 2,5 mm 2.

Na dachu zainstalowane zostaną centrale wentylacyjne, jedna dla części poradni a druga dla części szkoły. Wywiew powietrza z pomieszczeń sanitarnych, technicznych i socjalnych realizowany jest poprzez wentylatory wywiewne kanałowe. Wentylatory załączane będą za pomocą łączników.

Rozmieszczenie wentylatorów pokazano na rysunkach nr  E-8 i E-9.

3.4.5   Klimatyzacja

Zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej w budynku będzie instalacja klimatyzacji składająca się z jednostek zewnętrznych umieszczonych na dachu oraz z jednostek wewnętrznych umieszczonych  w poszczególnych pomieszczeniach.

Dla parteru jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna zasilana będzie z rozdzielnicy RGP   kablem bezhalogenowym  typu N2XH-J B2ca 3x 4 mm 2. Jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne zasilane będą z rozdzielnicy RGP   kablem bezhalogenowym  typu N2XH-J B2ca 3x 2,5 mm 2

Dla piętra jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna zasilana będzie z rozdzielnicy TP1   kablem bezhalogenowym  typu N2XH-J B2ca 3x 4 mm 2. Jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne zasilane będą z rozdzielnicy TP1   kablem bezhalogenowym  typu N2XH-J B2ca 3x 2,5 mm 2

Rozmieszczenie jednostek zewnętrznych klimatyzacji pokazano na rysunku nr  E-10.

Rozmieszczenie jednostek wewnętrznych klimatyzacji pokazano na rysunkach nr  E-8 i E-9.

3.5.	Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim /ochrona podstawowa/

stanowi izolacja robocza przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim /ochrona dodatkowa/ zastosowano szybkie wyłączenie w przypadku przekroczenia napięcia dotykowego bezpiecznego i połączenia wyrównawcze.

Elementy zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

-wyłączniki instalacyjne płaskie serii S 300

-wyłączniki różnicowoprądowe

3.6.  Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych

Celem stworzenia ekwipotencjalizacji dla części przewodzących dostępnych i

obcych w obiekcie należy wykonać system połączeń wyrównawczych:

- głównych

- szynę PE rozdzielnic nn

- uziom sztuczny otokowy

- konstrukcje  stalowe  budynku

- miejscowych do którego podłączyć należy:

-  metalowe rury i przewody instalacji wod-kan,

Połączenia wyrównawcze miejscowe wykonać przewodem LgY (DY) 6 mm2  jako odejście od szyn wyrównawczych pomocniczych produkcji SCHRACK typu BS 900 200.

3.7. Ochrona przeciwprzepięciowa

W projekcie przewidziano ochronę przeciwprzepięciową za pomocą urządzeń

firmy DEHN. W rozdzielnicy RG przewiduje się montaż ochronników klasy 2 typu . Całość prac związanych z ochroną przeciwprzepięciową należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60 364-4-443.

Dla ochrony urządzeń przed przepięciami wewnętrznymi /czynności łączeniowe / zastosowano ochronniki przepięciowe ograniczające przepięcia do wartości 1- 1,5 kV. W przypadku zastosowania ochrony dwustopniowej układy odgromników i ochronników nie mogą być umieszczone w jednej rozdzielnicy, gdyż taki układ nie zapewnia właściwej kolejności działania poszczególnych stopni ochronnych .

W związku z tym przewiduje się umieszczenie odgromników przciwprzepięciowych w  rozdzielnicy głównej, natomiast ochronniki  przeciwprzepięciowe w rozdzielnicach piętrowych.

3.8. Instalacja piorunochronna

Budynki istniejące szkoły posiadają istniejącą  instalację ochrony odgromowej – siatkę zwodów poziomych na dachu. Należy odbudować i naprawić istniejącą instalacje odgromową budynków. Istniejące instalacje poziome na dachach naprawić, wymienić uszkodzone zaciski i wsporniki dachowe.

Dodatkowo na kominach budynku wykonać 30 cm długości pionowe iskierniki. Dla ochrony nowoprojektowanej części budynku od wyładowań  atmosferycznych zaprojektowano zwody poziome niskie nieizolowane wykonane z drutu  8mm na wspornikach dystansowych.

Połączenie z ziemią należy uzyskać poprzez przewody odprowadzające, które na wysokości  0,3m od ziemi należy zaopatrzyć w złącza kontrolne. Przewody odprowadzające ułożyć w rurkach ochronnych  (Rura Odgromowa RO ) umieszczonych w bruzdach o wymiarach 15x25cm, które należy zatynkować .

Wszystkie części metalowe występujące ponad dach, rynny okapowe i spadowe, drabinkę stalową , wentylatory i wywietrzaki połączyć należy metalicznie z instalacją piorunochronną . Instalację piorunochronną podłączyć do uziomu fundamentowego . W przypadku braku metalicznie połączonego uziomu fundamentowego należy wykonać uziom otokowy. Uziom otokowy wykonać bednarką FeZn 30x4 mm ułożoną na głębokości 0,7 m. Maksymalna wartość   rezystancji uziemienia wynosi 10 omów.

Dla ochrony centrali wentylacyjnej na dachu zaprojektowano zwody pionowe izolowane - iglice odgromowe o wysokości h=2,0m na podstawie betonowej z podkładką. Należy zachować odstęp miedzy urządzenia chronionymi a elementami instalacji odgromowej zgodnie z PN-IEC 62305-3 pkt 6.3. Należy unikać krzyżowań drutu odgromowego i połączeń PE konstrukcji.

Wszelkie elementy połączeniowe zastosowane do budowy urządzenia piorunochronnego muszą spełniać wymogi polskiej normy PN-EN 50164-1: "Elementy urządzenia piorunochronnego Część 1. Wymagania dotyczące elementów połączeniowych". Spełnienie tych wymogów dla poszczególnych elementów powinno być wykazane na drodze badań przeprowadzonych przez producenta, potwierdzonych raportem z badań dołączonym do Deklaracji Zgodności. Raport z badań powinien zawierać klasyfikacje zastosowanych elementów połączeniowych zgodnie z  normą PN-EN 50164-1. Wszystkie materiały użyte jako przewody lub uziomy w ramach urządzenia piorunochronnego muszą spełniać wymogi polskiej normy PN-EN 50164-2: "Elementy urządzenia piorunochronnego Część 2. Wymagania dotyczące przewodów i uziomów".

3.9.  	Oświetlenie zewnętrzne

Projektowane oświetlenie zewnętrzne nowoprojektowanych miejsc parkingowych należy wykonać energooszczędnymi, nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi LED o mocy 29,5 W montowanymi na słupach parkowych o wysokości h-5m, oraz na elewacji budynku oprawami LEO FLEX IP66 80W 830 PC.

Istniejącą oprawę zewnętrzną zamontowaną na elewacji budynku należy wymienić na projektowaną.

Fundament słupa zabezpieczyć powłoką bitumiczną. Ilość oraz typ zastosowanych opraw oświetleniowych, jak i rodzaj zastosowanych źródeł światła zapewniają  oświetlenie terenu zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12464-2:2014-05: „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz. W załączeniu obliczenia natężenia oświetlenia.

Zasilanie projektowanych opraw przewiduje się wykonać kablem typu YKY 4x4mm2 i podłączyć pod istniejący obwód oświetlenia zewnętrznego szkoły.

Rozmieszczenie słupów z oprawami oświetleniowymi oraz oprawami na elewacji budynku pokazano na rysunku nr  E-13.

3.10.  	Ochrona przeciwpożarowa

Budynek zaliczono do klasy ZL zagrożenia pożarowego ludzi.

W tych to pomieszczeniach należy stosować przewody z żyłami miedzianymi o zewnętrznych warstwach polwinitowych i o izolacji na napięcie znamionowe nie niższe od 500V przy napięciu zasilania wyższym od 110V do 380V.

3.11. 	Uwagi końcowe .

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album opracowań typowych i niniejszą dokumentację techniczną.

Przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających  na stwierdzenie gotowości  urządzeń do eksploatacji.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące badania:

- pomiary elektryczne

  - badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

    - gniazd wtyczkowych

    - obudowy  urządzeń elektrycznych

  - badanie rezystancji izolacji obwodów

    - obwodów jednofazowych

    - obwodów trójfazowych

  - badanie wyłączników różnicowo-prądowych

    - czas zadziałania wyłącznika

    - prąd zadziałania wyłącznika

- pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomu

- pomiary natężenia oświetlenia na poziomie podłogi

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia protokołów pomiarów w dwóch egzemplarzach, które zostaną przekazane:

- egzemplarz nr 1 – Inspektorowi Nadzoru

- egzemplarz nr 2 – Inwestorowi.

Dostarczenie protokołów pomiarów jest warunkiem koniecznym odbioru robót elektrycznych. Pomiary może wykonywać wyłącznie osoba uprawniona.

Opracowała : mgr inż. H. Kowalewska

- OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1   Bilans mocy  dla obiektów projektowanych

| LP | Wyszczególnienie | Moc zainstalowana Pi /kW/ | Wsp. jedn. kj | Moc zapotrzebowana Pz /kW/ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Oświetlenie | 6,5 | 0,8 | 5,2 | . |
|  | Siła i gniazda wtyczkowe | 68,0 | 0,4 | 27,2 |  |
|  | Wentylacja | 4,2 | 1,0 | 4,2 |  |
|  | Klimatyzacja | 14,0 | 0,8 | 11,2 |  |
|  | Oświetlenie terenu | 0,5 | 1,0 | 0,5 |  |
|  | Dźwig | 4,0 | 0,7 | 2,8 |  |
|  | Razem | 48 | 0.6 | 51,0 | . |

Łączna moc zapotrzebowana dla przebudowywanego obiektu         Pz = 50 kW

Moc umowna dla istniejącej Szkole nie podlegającej przebudowie  Pz = 75 kW

    - Łączna moc zapotrzebowana

SZKOŁA WRAZ Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNĄ – zasilanie ze złącza kablowego

Moc zapotrzebowana 		        	Pz =  125,0 kW

Prąd obciążenia wynosi               	 Io =   194,4,0 A

4.1.2.   Dobór kabla zasilającego

Dla  projektowanego zasilania  zgodnie z  PN-91/E-05009/43 przy koordynacji zabezpieczeń i  doborze  przekrojów kabli muszą być spełnione warunki:

Ib < In < Iz

I2 < 1,45 x Iz

gdzie :   Ib - prąd obliczeniowy obwodu

In - wielkość prądu bezpiecznika

Iz - obciążalność długotrwała

I2 - prąd zadziałania bezpiecznika typu g II

Dla zasilania obiektu – Rozdzielnica główna Poradni RGL

Pz = 125 kW ( Io = 184,4A ) dobieram  kabel zasilający

- N2XH-JB2ca 4x150 mm2  o Iz = 335 A x 0,9 = 301,5 A

Ib = 184,4 A < In = 250,0 A < Iz = 301,5 A

Uwaga :   Warunek  I2  <  1,45 x Iz  jest zachowany  dla   zastosowanych bezpieczników  i  kabli.

4.1.3.  Spadek napięcia

Dla kabla typu N2XH-JB2ca 4 x 150 mm 2  odcinek o długości  l= 10 m

Pz = 125,0 kW

spadek napięcia wynosi

U% = 100xlxP % =  0,1 %

xsxU2

4.1.4 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zasilanie z RGL

Moc przyłączeniowa 		        	Pp =  50,0 kW

Prąd obciążenia wynosi               	 Io =   77,7 A

4.1.2.   Dobór kabla zasilającego

Dla  projektowanego zasilania  zgodnie z  PN-91/E-05009/43 przy koordynacji zabezpieczeń i  doborze  przekrojów kabli muszą być spełnione warunki:

Ib < In < Iz

I2 < 1,45 x Iz

gdzie :   Ib - prąd obliczeniowy obwodu

In - wielkość prądu bezpiecznika

Iz - obciążalność długotrwała

I2 - prąd zadziałania bezpiecznika typu g II

Dla zasilania obiektu – Rozdzielnica główna Poradni RGP

Pz = 50 kW ( Io = 77,7A ) dobieram  kabel zasilający

- N2XH-JB2ca 5x50 mm2  o Iz = 170 A x 0,9 = 153,0 A

Ib = 77,7 A < In = 80,0 A < Iz = 153 A

Uwaga :   Warunek  I2  <  1,45 x Iz  jest zachowany  dla   zastosowanych bezpieczników  i  kabli.

4.1.3.  Spadek napięcia

Dla kabla typu N2XH-JB2ca 5 x 50 mm 2  odcinek o długości  l= 70+20 m

Pz = 50,0 kW

spadek napięcia wynosi

U% = 100xlxP % =  1,1 %

xsxU2

4.2. Tablica piętrowa  TP1

Moc przyłączeniowa 		        	Pp =  22,0 kW

Prąd obciążenia wynosi               	 Io =   34,1 A

4.2.2.   Dobór kabla zasilającego

Dla  projektowanego zasilania  zgodnie z  PN-91/E-05009/43 przy koordynacji zabezpieczeń i  doborze  przekrojów kabli muszą być spełnione warunki:

Ib < In < Iz

I2 < 1,45 x Iz

gdzie :   Ib - prąd obliczeniowy obwodu

In - wielkość prądu bezpiecznika

Iz - obciążalność długotrwała

I2 - prąd zadziałania bezpiecznika typu g II

Dla zasilania obiektu –  rozdzielnica główna PORADNI RGP

Pz = 22,0 kW ( Io = 34A ) dobieram  kabel zasilający

- N2XH-JB2ca 5x16 mm2  o Iz = 84 A x 0,9 = 75,6 A

Ib = 34,0 A < In = 40,0 A < Iz = 75,6 A

Uwaga :   Warunek  I2  <  1,45 x Iz  jest zachowany  dla   zastosowanych bezpieczników  i  kabli.

4.2.3.  Spadek napięcia

Dla kabla typu N2XH-JB2ca 5 x 16 mm 2  odcinek o długości  l= 20 m

Pz = 22 kW

spadek napięcia wynosi

U% = 100xlxP % =  0,33 %

xsxU2

4.3. Działalność gospodarcza CATERING

Moc przyłączeniowa 		        	Pp =  19,5 kW

Prąd obciążenia wynosi               	 Io =   30,3 A

4.3.2.   Dobór kabla zasilającego

Dla  projektowanego zasilania  zgodnie z  PN-91/E-05009/43 przy koordynacji zabezpieczeń i  doborze  przekrojów kabli muszą być spełnione warunki:

Ib < In < Iz

I2 < 1,45 x Iz

gdzie :   Ib - prąd obliczeniowy obwodu

In - wielkość prądu bezpiecznika

Iz - obciążalność długotrwała

I2 - prąd zadziałania bezpiecznika typu g II

Dla zasilania obiektu – Segment C rozdzielnicy głównej budynku

Pz = 19,5 kW ( Io = 30,3A ) dobieram  kabel zasilający

- N2XH-JB2ca 5x35 mm2  o Iz = 136 A x 0,9 = 122 A

Ib = 30,0 A < In = 40,0 A < Iz = 122 A

Uwaga :   Warunek  I2  <  1,45 x Iz  jest zachowany  dla   zastosowanych bezpieczników  i  kabli.

4.3.3.  Spadek napięcia

Dla kabla typu N2XH-JB2ca 5 x 35 mm 2  odcinek o długości  l= 70 m

Pz = 19,5 kW

spadek napięcia wynosi

U% = 100xlxP % =  0,5 %

xsxU2

4.4.   Dobór przekładników prądowych

Moc zapotrzebowana         Pz = 125,0 kW

Prąd obciążenia  w szafie  Io=  194,4 A

Do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano przekładniki  prądowe niskiego napięcia typu IMSa  200/5 A kl.0,2s o obciążalności  5 VA , FS 5

Sprawdzenie poprawnego doboru przekładnika prądowego

Sp >  Sodb >  0,25 x Sp

Gdzie :

Sp    - moc uzwojenia przekładnika prądowego

Sodb - moc obciążenia przekładnika prądowego

Moc obciążenia przekładnika prądowego

Sodb =     Sa + Sk + Sl

Gdzie :

Sa    - moc  tracona na stykach

Sk    - moc tracona na przewodach

Sl     - pobór mocy przez licznik

Sp  =    5 VA:  0,25 x Sp = 1,25 VA

Sa  = 1,25 VA   ( 0,05 om na jeden tor prądowy )

Sk  = 0,74 VA       ( odległość pomiędzy przekładnikiem , a licznikiem 2  m )

Sk = I2 x 2xl/ g x s = 0,74 VA

Sl  =     0,05 VA    dla licznika

Obciążenie przekładnika

Sodb = 1,25 + 0,74 + 0,05   = 2,04 VA

5VA > 2,04 VA >  1,25 VA

Warunki poprawnego doboru przekładnika  ( 1 )  są spełnione

2,04  VA stanowi 40% obciążalności 5 VA

4.5.	Oświetlenie podstawowe

Do obliczeń parametrów oświetleniowych zastosowano program oświetleniowy

THORN Lighting Sp.z o.o. z zastosowaniem opraw dysponowanych przez firmę

Dystrybutor opraw oświetleniowych :

THORN Lighting Sp.z o.o. z zastosowaniem opraw dysponowanych przez firmę

z siedzibą w  61-304 Poznań , ul . Kobylepole 8

tel 61 653 13 10

Natężenie oświetlenia dobrano zgodnie z normą  PN-EN12464-1:2012 r.

"Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym"

5.	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

5.1.   ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO ROZDZIELNICY 0,4 KV – RGL

| LP | Wyszczególnienie | Typ | Jedn. | Ilość | U Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Wolnostojąca szafa o wymiarach 1870x600x322 | XL3S 630 | szt | 1 | L |
| 2 | Moduł przekładnikowy | MP | szt | 1 |  |
| 3 | Moduł LICZNIKOWY | ML | szt | 1 |  |
| 4 | Lampka sygnalizacyjna | - | szt | 3 |  |
| 5 | Ogranicznik przepięć T1+T2, 4P, sieć TNC, Imax 40kA, Up≤1,25kV |  | szt | 1 |  |
| 6 | Rozłącznik bezpiecznikowy | RGK-1 | szt | 2 |  |
| 6 | Rozłącznik bezpiecznikowy | RGK-2 | szt | 1 |  |

5.2.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

| LP | Wyszczególnienie | Nr katalog. Producent | Jedn. | Ilość | U Oznacz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozdzielnica zasilająca 400/230V AC – RGL | Rys. nr E-2 | kpl. | 1 |  |
| 2 | Rozdzielnica główna poradni 400/230V AC – RGP | Rys. nr E-3 | kpl. | 1 |  |
| 3 | Rozdzielnica piętrowa 400/230V AC – TP1 | Rys. nr E-4 | kpl. | 1 |  |
| 4 | Rozdzielnica cateringu 400/230V AC – TP2 | Rys. nr E-5 | kpl. | 1 |  |
| 5 | Zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP CX2004-R-3P-100A-BK-OSDP-KS1: - urządzenie sygnalizacyjne US PWP typ SO/PWP-230V szt.1 - urządzenie uruchamiające UW PWP typ PWP1-230V szt.1 | CERBEX | kpl. | 1 |  |
| 6 | Oprawa nastropowa OMEGA C LED2800-840 HF R400 | THORN | szt | 8 | „A1” |
| 7 | Oprawa zwieszana OMEGA C LED2800-840 HF R400 | THORN | szt | 8 | „A2” |
| 8 | Oprawa nastropowa OMEGA C LED3200-840 HF R500 | THORN | szt | 7 | „A3” |
| 9 | Oprawa zwieszana OMEGA C LED3200-840 HF R500 | THORN | szt | 12 | „A4” |
| 10 | Oprawa nastropowa ANNA VARIOVLEX 2 Q596 4400 830/35/40 flex1+ramka NT | THORN | szt | 13 | „B1” |
| 11 | Oprawa nastropowa ANNA VARIOVLEX 2 Q596 4400 830/35/40 flex3+ramka NT | THORN | szt | 16 | „B2” |
| 12 | Oprawa nastropowa ANNA VARIOVLEX 2 Q596 4400 830/35/40 flex4+ramka NT | THORN | szt | 6 | „B3” |
| 13 | Oprawa wpuszczana ANNA VARIOVLEX 2 Q596 4400 830/35/40 flex4 | THORN | szt | 9 | „B4” |
| 14 | Oprawa zwieszana ECOOS2 4400-940 MSP L12 MPO LDE - DALI | THORN | szt | 8 | „C1” |
| 15 | Oprawa naścienna ELSA VARIOVLEX 600 1200 930/35/40 | THORN | szt | 2 | „D1” |
| 16 | Oprawa nastropowa VARIO LED 380 2500 830/35/40 | THORN | szt | 4 | „E2” |
| 17 | Oprawa nastropowa POPPY FLEX 1200 5000 840 flex3 | THORN | szt | 6 | „F1” |
| 18 | Oprawa wpuszczana AMY VARIOFLEX 220 1950 830/35/40 | THORN | szt | 10 | „G1” |
| 19 | Oprawa nastropowa FREJA VARIOFLEX 1500 7000 830/35/40 - flex2 | THORN | szt | 3 | „H1” |
| 20 | Oprawa naścienna (plafon) z piktogramem "ZAJĘTE", żarówka LED barwa czerwona | THORN | szt | 6 | „K1” |
| 21 | Oprawa awaryjna wpuszczana RESC PRO MRCR ESC E1D WH | THORN | szt | 2 | „AW1” |
| 22 | Oprawa awaryjna wpuszczana RESC PRO MRCR ANT E1D WH | THORN | szt | 7 | „AW2” |
| 23 | Oprawa awaryjna nastropowa RESC PRO MSC ANT E1D WH | THORN | szt | 11 | „AW3” |
| 24 | Oprawa awaryjna nastropowa RESC PRO MSC ESC E1D WH | THORN | szt | 1 | „AW4” |
| 25 | Oprawa awaryjna nastropowa RESC PRO MSC ANT HP E1D WH | THORN | szt | 8 | „AW5” |
| 26 | Oprawa awaryjna nastropowa RESC PRO MSW E1D WH IP65+osłona | THORN | szt | 3 | „AW6” |
| 27 | Oprawa awaryjna ewakuacyjna nastropowa PURESIGN 150 P MSW E1D + SP-1UP | THORN | szt | 8 | „EW1” |
| 28 | Oprawa awaryjna ewakuacyjna nastropowa PURESIGN 150 P MSW E1D + SP-2LR | THORN | szt | 6 | „EW3” |
| 29 | Czujka ruchu SWITCHLITE MRE SLD + SWITCHLITE KIT MSF | THORN | szt | 17 | „CR” |
| 30 | Panel DALI CCW KIT | THORN | szt | 1 |  |
| 31 | Oprawa zewnętrzna PIAZZA II LED 1690-840 HF ANT | THORN | szt | 2 | „Z1” |
| 32 | Łącznik 1-biegunowy p/t, IP20, 16A, 250V |  | szt | 2 |  |
| 33 | Łącznik 1-biegunowy świecznikowy p/t, IP20, 16A, 250V |  | szt | 12 |  |
| 34 | Łącznik 1-biegunowy schodowy p/t, IP20, 16A, 250V |  | szt | 18 |  |
| 35 | Łącznik 1-biegunowy żaluzjowy p/t, IP20, 16A, 250V |  | szt | 2 |  |
| 36 | Łącznik 1-biegunowy zwierny „światło” p/t, IP20, 16A, 250V |  | szt | 3 |  |
| 37 | Łącznik 1-biegunowy świecznikowy p/t, IP44, 16A, 250V |  | szt | 5 |  |
| 38 | Łącznik 1-biegunowy świecznikowy p/t, IP44, 16A, 250V |  | szt | 4 |  |
| 39 | Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym pojedyncze p/t , IP20, 16A, |  | szt | 107 |  |
| 40 | Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym pojedyncze p/t , IP44, 16A, |  | szt | 41 |  |
| 41 | Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym pojedyncze n/t , IP44, 16A, |  | szt | 1 |  |
| 42 | Gniazdo wtyczkowe stałe w obudowie izolacyjnej IP44, 16A, 3P+N+PE n/t |  | szt | 1 |  |
| 43 | Ramka pojedyncza |  | szt | 113 |  |
| 44 | Ramka podwójna |  | szt | 40 |  |
| 45 | Ramka potrójna |  | szt | 1 |  |
| 46 | Ramka poczwórna |  | szt | 1 |  |
| 47 | Przewód z żyłami miedzianymi bezhalogenowy 0.6/1kV typu N2XH-J B2ca 2x1,5 mm2 |  | m | 80 |  |
| 48 | Przewód z żyłami miedzianymi bezhalogenowy 0.6/1kV typu N2XH-J B2ca 3x1,5 mm2 |  | m | 2500 |  |
| 49 | Przewód z żyłami miedzianymi bezhalogenowy 0.6/1kV typu N2XH-J B2ca 4x1,5 mm2 |  | m | 250 |  |
| 50 | Przewód z żyłami miedzianymi bezhalogenowy 0.6/1kV typu N2XH-J B2ca 5x1,5 mm2 |  | m | 250 |  |
| 51 | Przewód z żyłami miedzianymi bezhalogenowy 0.6/1kV typu N2XH-J B2ca 3x2,5 mm2 |  | m | 4100 |  |
| 52 | Przewód z żyłami miedzianymi bezhalogenowy 0.6/1kV typu N2XH-J B2ca 5x2,5 mm2 |  | m | 70 |  |
| 53 | Przewód z żyłami miedzianymi bezhalogenowy 0.6/1kV typu N2XH-J B2ca 3x4 mm2 |  | m | 40 |  |
| 54 | Przewód z żyłami miedzianymi bezhalogenowy 0.6/1kV typu N2XH-J B2ca 5x16 mm2 |  | m | 20 |  |
| 55 | Przewód z żyłami miedzianymi bezhalogenowy 0.6/1kV typu N2XH-J B2ca 5x35 mm2 |  | m | 70 |  |
| 56 | Przewód z żyłami miedzianymi bezhalogenowy 0.6/1kV typu N2XH-J B2ca 5x50 mm2 |  | m | 90 |  |
| 57 | Przewód z żyłami miedzianymi bezhalogenowy 0.6/1kV typu N2XH-J B2ca 5x70 mm2 |  | m | 4 |  |
| 57 | Przewód z żyłami miedzianymi bezhalogenowy 0.6/1kV typu N2XH-J B2ca 4x150 mm2 |  | m | 10 |  |
| 58 | Kabel o podwyższonej odporności ogniowe typu HDGs 5x1,5 mm2 |  | m | 20 |  |
| 59 | Korytko kablowe perforowane metalowe 100 mm h=60mm |  | m | 50 |  |
| 60 | Listwa kablowa DLP 60x20 |  | m | 30 |  |

5.3.	Instalacja odgromowa  i połączeń wyrównawczych

| LP | Wyszczególnienie |  | Typ | Jedn. | Ilość |  | U Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Drut FeZn  8 mm | FeZn 8 mm |  | m |  | 150 |  |
|  | Złącze uniwersalne krzyżowe | K-411 |  | szt |  | 15 |  |
|  | Złącze kontrolne- zacisk rozłączny | K-422 |  | szt |  | 4 |  |
|  | Rura Odgromowa RO, kolor szary | RO 18x28 |  | m |  | 12 |  |
| 5 | Wspornik dachowy z uchwytem bezśrubowym | K- 146 b |  | szt |  | 40 |  |
| 6 | Wspornik dachowy z uchwytem bezśrubowym | K- 150 a |  | szt |  | 10 |  |
| 7 | Bednarka | FeZn30x4 |  | m |  | 80 |  |
| 8 | Szyna ekwipotencjalna do 100kA | BS 900 200 |  | szt |  | 2 |  |
| 9 | Linka LgY 1x6 mm2 |  |  | m |  | 10 |  |
| 10 | Ochrona dachu - Iglica odgromowa 2,0 m na podstawie betonowej |  |  | szt |  | 3 |  |

5.4.	Oświetlenie zewnętrzne

| LP | Wyszczególnienie | Nr katalog. Producent | Jedn. | Ilość | U Oznacz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundament pod słup oświetleniowy typu F100/200 | Elektromontaż Rzeszów | szt. | 4 |  |
| 2 | Słup oświetleniowy parkowy typu S-50PC-3 na stopie, o wysokości 5,0 m, z wyposażeniem wnęki w tablicę bezpiecznikową 3-fazową, wkładkę bezpiecznikową 4 A 1-fazową oraz zacisk PE i N, | Elektromontaż Rzeszów | szt. | 4 |  |
| 3 | Oprawa oświetleniowa LED typu NELLA 3000-830 R-S CL2 T60 ANT, 29.5W - montaż na słupie o wysokości h=5m , kod 96636345 | THORN | szt. | 4 |  |
| 4 | Taśma oznaczeniowa do kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 1 kV, kolor niebieski |  | m | 70 |  |
| 5 | Przewód z żyłami miedzianymi bezhalogenowy 0.6/1kV typu N2XH-J B2ca 3x1,5 mm2 |  | m | 20 |  |
| 6 | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20x4mm |  | m | 85 |  |
| 7 | Kabel energetyczny z żyłami miedzianymi 0,6/1,0 kV typu YKY 4x4 mm2 |  | m | 110 |  |
| 8 | Oprawa oświetleniowa zewnętrzna typu LEO FLEX IP66 80W 830 PC | THORN | szt. | 2 |  |

5.5.	Demontaż

| LP | Wyszczególnienie | Nr katalog. Producent | Jedn. | Ilość | U Oznacz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż istniejącej zewnętrznej oprawy oświetleniowej zamontowanej na elewacji budynku |  | szt. | 1 |  |
| 2 | Demontaż istniejącego układu pomiarowego |  | kpl. | 1 |  |
| 3 | Demontaż istniejącego zasilania rozdzielnicy głównej szkoły YAKY 4x120 mm2 |  | m | 10 |  |