PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

SANITARNA

OBIEKT:	MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU B1

ADRES OBIEKTU:		UL. UGORY 18/20,  61-623 POZNAŃ

NUMERY DZIAŁEK:	NR 97/84, AR. 28, OBRĘB 0052 POZNAŃ

KATEGORIA OBIEKTU:	KATEGORIA XI – BUDYNKI SŁUŻBY ZDROWIA

ZAMAWIAJĄCY:	MIASTO POZNAŃ, DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. UGORY 18/20,  61-623 POZNAŃ

INWESTOR ZASTĘPCZY:	POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE sp. z o.o.

PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ

JEDNOSTAK PROJEKTOWA:	MAS.ARCH Adam Sparażyński

UL. Katowicka 45/29, 61-131 POZNAŃ

| BRANŻA | PROJEKTANT | SPECJALNOŚĆ | NR.UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Straszewski | sanitarna | LOD/0618/POOS/06 |  |

Poznań 11.2023

Spis treści:

- Zakres opracowania									- 3

- Podstawa opracowania									- 3

- Opis stanu istniejącego									- 3

- Instalacja centralnego ogrzewania							- 4

- Instalacja kanalizacji technologicznej w kuchni						- 7

- Wytyczne branżowe									- 9

- Uwagi końcowe										- 9

- Zestawienie podstawowych materiałów							- 10

Spis rysunków

1. Rzut poziomu -8,10 – Instalacja c.o.		- IS01

2. Rzut poziomu -5,40 – Instalacja c.o.		- IS02

3. Rzut poziomu -2,70 – Instalacja c.o.		- IS03

4. Rzut poziomu  0,00 – Instalacja c.o.		- IS04

5. Rzut poziomu +2,70 – Instalacja c.o.		- IS05

6. Rzut poziomu -2,70 – Instalacja k.t. kuchni		- IS06

7. Rzut poziomu  0,00 – Instalacja k.t. kuchni		- IS07

8. Rozwinięcie – Instalacja k.t. kuchni		- IS08

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w zakresie rurociągów, grzejników i armatury grzejnikowej i na pionach

- projekt wymiany kanalizacji technologicznej z kuchni wraz z wymianą separatora tłuszczu na nowy

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych i  wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

- podkładów architektonicznych przedmiotowego budynku

- inwentaryzacji istniejącej instalacji c.o. i kanalizacji technologicznej kuchni w przedmiotowym budynku

- wytycznych dostawcy ciepła w zakresie parametrów zasilania instalacji c.o.

- obowiązujących norm i przepisów

3. Opis stanu istniejącego

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana jest z istniejącego węzła cieplnego i podzielona jest na 4 obiegi grzewcze, zasilane wspólną pompą obiegową. Obiegi grzewcze rozpoczynają się na rozdzielaczu zlokalizowanym w pomieszczeniu węzła cieplnego na poziomie -2,70. Dwa obiegi zasilają instalację w części 2-kondygnacyjnej budynku (poziom -2,70 i 0,00) z salą, stołówką, kuchnią i częścią administracyjną, natomiast dwa pozostałe – część mieszkalną 5 kondygnacyjną (poziomy -8,10, -5,40, -2,70, 0,00 i +2,70).

Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych czarnych, łączonych poprzez spawanie, w systemie z rurociągami rozprowadzającymi pod stropem najniższych kondygnacji budynku i w kanałach technologicznych przełazowych oraz z pionami podtynkowymi i gałązkami grzejnikowymi. W obiekcie zastosowano w większości przypadków grzejniki podokienne, żeliwne członowe typu S-130a, o wysokości 400, 600 i 900 mm. Sporadycznie występują również grzejniki z rur stalowych ożebrowanych typu Favier oraz nowsze grzejniki stalowe, płytowe.

Instalacja w zakresie poziomów rozprowadzających jest izolowana wełną mineralną w łupinie cementowej, natomiast piony i gałązki grzejnikowe prowadzone są jako nieizolowane

3.2. Instalacja kanalizacji technologicznej kuchni

Instalacja kanalizacji technologicznej kuchni odprowadza ścieki z przyborów i wpustów posadzkowych zlokalizowanych w pomieszczeniach technologicznych czynnej kuchni na poziomie 0,00 oraz z przyborów i wpustów posadzkowych z pomieszczeń dawnego zaplecza kuchni, zlokalizowanych na poziomie -2,70, przy czym pomieszczenia zaplecza na tym poziomie są od dawna wyłączone z użytkowania i obecnie nie są wykorzystywane w technologii kuchni.

Instalacja prowadzona jest w większości podtynkowo i podposadzkowo na poziomie -2,70 i nie ma możliwości zinwentaryzowania jej przebiegu. Użytkownik również nie posiada żadnej dokumentacji archiwalnej dotyczącej przedmiotowej instalacji kanalizacyjnej.

Ścieki technologiczne ze wszystkich w/w pomieszczeń kuchni odprowadzane są do zbiorczego separatora tłuszczów, zlokalizowanego w budynku, w posadzce przy wyjściu na poziomie -2,70. Separator w momencie prowadzenia inwentaryzacji był przepełniony i nie ma możliwości określenia kierunku wypływu ścieków. Z informacji uzyskanych od użytkownika, prawdopodobny kierunek odpływu ścieków jest w stronę wnętrza budynku – do zweryfikowania na etapie wymiany separatora.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Opis założeń projektowych

W budynku projektuje się całkowity demontaż istniejącej instalacji c.o. i wymianę na nową. Wymiana obejmowała będzie instalację od istniejących rozdzielaczy obiegów grzewczych w węźle cieplnym wraz z armaturą odcinającą na poszczególnych obiegach. Rozdzielacze jako element technologii węzła pozostawia się istniejący.

Układ nowej instalacji będzie zbliżony do obecnego i realizowany będzie w systemie z poziomami rozprowadzającymi na najniższych kondygnacjach i w kanałach oraz pionami i podejściami do grzejników w systemie bocznym. Piony i gałązki grzejnikowe (wszystkie jako f15x1,2) prowadzone będą w miarę możliwości po ścianach, a w pokojach mieszkalnych, z uwagi na sposób zabudowy okien i ich otwierania – piony prowadzone będą jako podtynkowe, w wykutych bruzdach ściennych, analogicznie do obecnego prowadzenia pionów. W przypadkach koniecznych wynikających z konstrukcji budynku przewiduje się miejscowe prowadzenie rur w zabudowach z płyt g-k. Sytuacje takie będą miały miejsca w części mieszkalnej obiektu na korytarzach, z uwagi kaskadowy układ poszczególnych kondygnacji – kondygnacja wyższa jest usytuowana z uskokiem w stosunku do kondygnacji niższej i osie ścian zewnętrznych nie pokrywają się ze sobą. Analogiczne uskoki pionów w pokojach realizowane będą poprzez prowadzenie odcinków poziomych w podstropowych bruzdach ściennych, analogicznie do pionów podtynkowych.

Nowoprojektowana instalacja c.o. podzielona będzie na 4 obiegi, analogicznie do obecnego układu instalacji i prowadzona będzie w podobny sposób. Wszystkie obiegi rozpoczynają się na istniejącym rozdzielaczu obiegów grzewczych w pomieszczeniu węzła cieplnego na poziomie -2,70.

Obiegi dla części 5-kondygnacyjnej z pokojami mieszkalnymi sprowadzone będą pionami Pok1.P i Pok.L na poziom -5,40 i rozprowadzone pod stropem tej kondygnacji do pionów CO1-CO29. Rurociągi rozprowadzające prowadzone będą pod stropem kondygnacji -5,40, częściowo w kanałach technicznych (południowo-wschodnie skrzydło budynku), a częściowo w kanałach podpiwniczenia na poziomie -8,10 (odcinki rozprowadzające pomiędzy pionami CO-A – CO-C oraz  CO-B – CO-D. Na odejściach do poszczególnych pionów projektuje się armaturę odcinającą oraz regulacyjną, realizującą dynamiczną regulację podpionową.

Obiegi dla 2-kondygnacyjnej części kuchennej i administracyjnej rozprowadzone będą pod stropem kondygnacji -2,70 i pionami CO30-CO62 na parter. Z uwagi na brak w tej części budynku pionów wielokondygnacyjnych, armaturę odcinającą projektuje się na każdym pionie, natomiast regulację dynamiczną na głównych odgałęzieniach przedmiotowych obiegów.

Wszystkie grzejniki projektuje się w systemie z podejściami bocznymi poprzez gałązki grzejnikowe.

Instalacja równoważona będzie wstępnie na armaturze podpionowej i głównych odejściach w części 2-kondygnacyjnej, a także na poszczególnych zaworach grzejnikowych z nastawą wstępną.

Nowa instalacja odpowietrzana będzie indywidualnymi odpowietrznikami zabudowanymi na pionach. Odpowietrzniki wyposażone będą w kurki odcinające, pozwalające na wymianę uszkodzonych (cieknących) odpowietrzników bez konieczności wyłączania instalacji c.o z eksploatacji. Obecną instalację centralnego odpowietrzenia przeznacza się w całości do likwidacji.

4.2. Rurociągi, izolacje, próby szczelności

Całą instalację w budynku projektuje się z cienkościennych rur stalowych, z zewnętrzną powłoką ocynkowaną, łączonych na systemowe kształtki zaprasowywane z fabrycznymi O-ringami uszczelniającymi, np. w systemie Kantherm Steel lub równoważnym. System cechuje się:

- wysoką estetyką – rurki cienkościenne o trwałym, stalowym kolorze

- łatwością i szybkością montażu – łączenie poprzez systemowe kształtki zaprasowywane, bez konieczności spawania

- trwałością – zewnętrzna powłoka ocynkowana zabezpiecza rurę przed korozją zewnętrzną przez co nie wymaga się zabezpieczeń rur dodatkową, zewnętrzną powłoką malarską, antykorozyjną.

Rurociągi należy prowadzić zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji i mocować do ścian i stropów na systemowe obejmy do rur, umożliwiające samokompensowanie wydłużeń cieplnych rur, zachowując następujące maksymalne odległości między uchwytami:

| Dla rurociągów pionowych: | Dla rurociągów poziomych: |
| --- | --- |
| - 15 – 1,6 m - 18 – 2,0 m - 22 – 2,6 m - 28 – 2,9 m - 35 – 3,5 m - 42 – 3,9 m - 54 – 4,6 m | - 15 – 1,2 m - 18 – 1,5 m - 22 – 2,0 m - 28 – 2,2 m - 35 – 2,7 m - 42 – 3,0 m - 54 – 3,5 m |

W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie stanowiące oddzieleń pożarowych należy stosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej co najmniej 2 cm większej niż zewnętrzna średnica przewodu – dla przejść przez ściany, a w przypadku przejść przez strop – o co najmniej 1 cm. W tulei ochronnej nie może znajdować się łączenie rurociągów. Przejścia rurociągów stalowych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać jako systemowe p.poż. z zastosowaniem mas ogniochronnych o klasie odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody. Przy przejściach p.poż. należy bezwzględnie zachować technologię montażu określoną przez producenta stosowanego systemu zabezpieczenia przepustów.

Rurociągi stalowe z zewnętrzną powłoką ocynkowaną nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. Rurociągi rozprowadzające podstropowe i w kanałach instalacyjnych należy zaizolować izolacją NRO z wełny mineralnej na foli aluminiowej, natomiast rurociągi podtynkowe (w tym konieczne piony) i w zabudowach g-k - izolacją PE do zastosowań podtynkowych. Stosować następujące, minimalne grubości izolacji:

- średnica wewnętrzna przewodu do 22 mm – grubość 20 mm

- średnica wewnętrzna przewodu od 22 mm do 35 mm – grubość 30 mm

- średnica wewnętrzna przewodu od 35 mm – grubość równa średnicy wewnętrznej rury.

Piony prowadzone w komponentach budowlanych pomiędzy ogrzewanymi pomieszczeniami  (w pokojach) dopuszcza się izolować izolacją o grubości minimalnej równej połowie wymagań określonych wyżej.  Gałązki grzejnikowe i odcinki pionowe do grzejników prowadzone po wierzchu ścian projektuje się jako nieizolowane.

Powyższe grubości dotyczą izolacji o współczynniku przewodzenia =0,035 W/mK. W przypadku stosowania izolacji o innym współczynniku podane grubości należy odpowiednio skorygować.

Po zmontowaniu instalacji, przed podłączeniem do grzejników i źródła ciepła, rurociągi należy kilkukrotnie przepłukać wodą i wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 5 bar. Próbę uważa się za pozytywną jeżeli w ciągu 2 godzin nie wystąpią roszenia i przecieki, a spadek ciśnienia na manometrze będzie nie większy niż 0,2 bar. Po pozytywnym wyniku próby szczelności „na zimno” i podłączeniu instalacji do źródła ciepła, rurociągi należy poddać próbie „na gorąco” poprzez oględziny w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

4.3. Grzejniki

Jako urządzenia grzejne projektuje się grzejniki stalowe, płytowe z podejściem bocznym. Wielkości grzejników oraz ich lokalizację w poszczególnych pomieszczeniach podano na rysunkach  niniejszej dokumentacji.

Projekt opracowane na przykładzie grzejników Vogel & Nott typu kompaktowego, przy czym dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych, innych producentów.

4.4. Armatura

Instalacja wyposażona będzie w kompletną armaturę odcinającą i regulacyjną:

- zawory grzejnikowe proste z nastawą wstępną, montowane na gałązce zasilającej

- zawory grzejnikowe powrotne, montowane na gałązce powrotnej

- głowice termostatyczne grzejnikowe, przy czym w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej 20oC i wyższej należy stosować głowice o zakresie nastawy minimalnej 16oC

- zawory odcinające kulowe

- odpowietrzniki automatyczne w komplecie z kurkami odcinającymi – na końcówkach pionów i w najwyższych punktach instalacji rozprowadzającej poziomej

- kurki spustowe – w najniższych punktach instalacji rozprowadzającej poziomej

Jako zawory dynamicznego równoważenia hydraulicznego projektuje się – zawór równoważący na zasilaniu i regulator różnicy ciśnień na powrocie o zakresie nastaw 5-30 kPa. Rozwiązanie to zapewnia większą stabilność instalacji oraz znacznie ogranicza oddziaływanie jednej części instalacji na drugą, co ma szczególne znaczenie w przypadku kilku obiegów i wspólnej pompy obiegowej.

Uwaga!

W projekcie dopuszcza się stosowanie armatury równoważącej dowolnego producenta, pod warunkiem zachowania projektowanej funkcji regulacyjnej. Jednak z uwagi na to, że armatury różnych producentów posiadają różne charakterystyki hydrauliczne, nie ma możliwości podania uniwersalnej nastawy danego zaworu. W niniejszym projekcie nastawy zaworów równoważących i grzejnikowych obliczono dla przykładowej armatury Herz, tj. zaworów grzejnikowych prostych TS-90-V_p, zaworów podpionowych Stromax 4217_GM (równoważący na zasilaniu) i 4002 o zakresie nastaw 5-30 kPa (regulator różnicy ciśnień na powrocie). W przypadku stosowania armatury zamiennej równoważnej, konieczne jest przeliczenie nastaw zaworów pod konkretny typ zastosowanego zaworu.

4.5. Podstawowe dane techniczne instalacji c.o.

- Wymagana wydajność instalacji						- 228,7 kW

- Łączna wydajność instalacji 							- 244,2 kW

- Projektowane parametry czynnika grzejnego				- 70/50°C

- Rzeczywiste parametry czynnika grzejnego

(po uwzględnieniu korekty przepływów na grzejnikach)				- 70/43,4°C

- Obliczeniowe ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji				- 46,2 kPa

- Obliczeniowa pojemność wodna instalacji:					- 2360 L

- Obliczeniowy przepływ w źródle:						- 7854 kg/h

5. Kanalizacja technologiczna w kuchni

5.1. Opis rozwiązań projektowych

Projektuje się demontaż wszystkich widocznych odcinków istniejącej kanalizacji technologicznej z kuchni, a także zaślepienie wszystkich niewidocznych, podposadzkowych i podtynkowych podejść pod wpusty i przybory kuchenne.

Nowa instalacja kanalizacyjna wykonana będzie dla wszystkich istniejących i obecnie wykorzystywanych przyborów kuchennych na poziomie 0,00. Zlewy, umywalki i pozostałe wyposażenie technologiczne kuchni pozostawia się istniejące, natomiast planuje się wymianę na nowe wszystkie wpusty posadzkowe indywidualne oraz w głównym korycie ściekowym w pomieszczeniu głównej kuchni. Zgodnie z informacją inwestora, pomieszczenia dawnego zaplecza kuchni na poziomie -2,70 nie są obecnie wykorzystywane na potrzeby kuchni, nie ma w planach ich ponownego użytkowania na te cele, dlatego na obecnym etapie nie przewiduje się wykonywania w nich jakichkolwiek podłączeń do nowej kanalizacji technologicznej.

Z uwagi na to, że całość technologii kuchni zlokalizowana jest obecnie na poziomie 0,00, nową instalację kanalizacyjną projektuje się rozprowadzić jako podstropową, na kondygnacji -2,70 i krótkim odcinkiem podposadzkowym w korytarzu (konieczne rozkucie posadzki) do separatora. Ułatwi to montaż całej instalacji i ograniczy do minimum rozkuwanie posadzek.

W ramach modernizacji przewiduje się również wymianę istniejącego separatora tłuszczów na nowy,  z zachowaniem obecnej lokalizacji i instalacji odpływowej. Separator dobrano ze stosowną  rezerwą wydajności na wypadek ewentualnego uruchomienia w przyszłości pomieszczeń zaplecza kuchni na poziomie  -2,70 lub zwiększenia ilości wydawanych dań w obiekcie.

5.2. Rurociągi, próby szczelności

Instalację kanalizację kanalizacji technologicznej kuchni projektuje się z systemowych rur kanalizacyjnych PP lub PVC niskoszumowych, o podwyższonej wytrzymałości na temperaturę ścieków, np. Magnaplast HT Plus lub równoważny. Odcinek podposadzkowy do separatora należy wykonać z klasycznej rury systemu kanalizacji zewnętrznej PVC ze ścianką o litej strukturze, klasy SN8. Instalację podposadzkową układać w min. 10 cm obsypce piaskowej. Po pozytywnej próbie szczelności i zagęszczeniu zasypki, posadzkę należy odtworzyć lub przygotować wstępnie do docelowego remontu, zgodnie z projektem branży architektonicznej.

Rurociągi kanalizacyjne po wykonaniu należy poddać próbie szczelności.  Podejścia kanalizacyjne i piony należy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny podczas swobodnego przepływu przez nie intensywnego strumienia wody. Poziomy należy zalać wodą powyżej najdalszego kolana łączącego pion z poziomem i również poprzez oględziny dokonać oceny szczelności.

5.3. Przybory

Przybory i urządzenia technologiczne stanowią istniejące wyposażenie kuchni i pozostawia się je w stanie obecnym. Urządzenia te należy podłączyć do nowoprojektowanej instalacji zgodnie z instrukcjami montażu urządzeń lub z zachowaniem podstawowych zasad sztuki budowlanej, z zachowaniem wymagań warunków technicznych, w tym zabezpieczenia przed przedostawaniem się nieprzyjemnych zapachów z instalacji do pomieszczeń kuchni.

5.4. Dobór separatora tłuszczu

Z uwagi na rodzaj obiektu o charakterze służby zdrowia oraz analogiczny sposób organizacji przygotowania posiłków dla użytkowników obiektu, dobór separatora przeprowadzono w oparciu o wytyczne jak dla budynków szpitalnych, zgodnie z PE-EN 1825

Dane doborowe:

- ilość ciepłych posiłków wydawanych obecnie w ciągu dnia -M:			- 150 szt.

- ilość ciepłych posiłków wydawanych w ciągi dnia po uwzględnieniu rezerwy - M:	- 300 szt.

- ilość wody do przygotowania jednej porcji - vm:					- 20 l/szt.

- średnia ilość ścieków powstająca w ciągu dnia - V:

V = M x vm = 300 x 20 = 6000 l/ dobę

- współczynnik nierównomierności godzinowej – F:					- 13

- średni czas pracy kuchni – T:								- 12 h

- maksymalny przepływ ścieków - Qs:

Qs = (V x F) / (T x 3600) =  (6000 x 13) / (12 x 3600) = 1,806 l/s

- współczynnik temperaturowy – ft:							- 1,0

- współczynnik gęstości tłuszczu – fd:							- 1,0

- współczynnik wpływu środków myjących – fr:					- 1,5

- obliczeniowa wielkość nominalna separatora - NS:

NS = Qs x ft x fd x fr = 1,806 x 1 x 1 x 1,5 = 2,709 l/s

Na podstawie obliczeń dobrano separator tłuszczu o przepływie nominalnym NS=3,0 l/s, ze zintegrowanym osadnikiem o pojemności min. 300 litrów.

Z uwagi na lokalizację i wymiary istniejącego separatora oraz uwarunkowania transportowe i montażowe separatora nowego montowanego w miejscu obecnego, dobrano separator z okrągłym korpusem z PE-HD o średnicy zewnętrznej 1200 mm, np. Oksydan Oksylip – TP 3/300 lub równoważny.

6. Wytyczne branżowe:

- demontaż istniejącej instalacji c.o. i k.t. wykonać w całości w zakresie widocznych odcinków instalacji, a także odcinków podtynkowych kolidujących z nowoprojektowaną instalacją.

- bruzdy ścienne pod piony c.o. i pozostałe wymagane odcinki podtynkowe instalacji c.o. i k.t., a także wszelkie przebicia przez ściany i stropy wykonywać w ramach montażu projektowanych instalacji

- po pozytywnej próbie szczelności bruzdy należy obrobić zaprawą cementową i dokładnie wyrównać. Szpachlowanie, gładziowanie, malowanie, odtwarzanie glazury realizowane będzie w ramach remontu pomieszczeń zgodnie z projektem branży architektonicznej

- odcinki podstropowe instalacji c.o. w korytarzach przeznaczone do zabudowy obudować obudową z płyt g-k na stelażu z systemowych profili stalowych. Na obrzeżach wkleić listwy narożnikowe. Szpachlowanie, gładziowanie i malowanie zabudowy realizowane będzie w ramach remontu pomieszczeń zgodnie z projektem branży architektonicznej

- wszelkie przejścia instalacji przez stropy i ściany nie stanowiące przejść p.poż. obrobić zaprawą cementową. Szpachlowanie, gładziowanie i malowanie zabudowy realizowane będzie w ramach remontu pomieszczeń zgodnie z projektem branży architektonicznej

- wszelkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia p.poż. wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu zabezpieczeń przejść.

7. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - Wymagania techniczne COBRTI Instal – Zeszyt 12.

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” - Wymagania techniczne COBRTI Instal - Zeszyt 6

- Wymaganiami określonymi przez producentów rur

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami)

- Przepisami BHP i p.poż.

- Montaż, podłączenie i uruchomienie wszystkich projektowanych urządzeń należy realizować zgodnie z niniejszym projektem oraz szczegółowymi wytycznymi producentów, zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych dostarczanych wraz z urządzeniami.

- Projekt realizować w ścisłej koordynacji z projektami pozostałych branż

- Podane w niniejszym projekcie nazwy urządzeń i systemy instalacyjne konkretnych producentów służą do określenia docelowych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymaganego standardu jakościowego urządzeń instalowanych w obiekcie i mają charakter przykładowy. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i systemów instalacyjnych równoważnych, innych producentów, pod warunkiem zachowania projektowanych parametrów techniczno-użytkowych oraz standardu jakościowego urządzeń.

8. Zestawienie podstawowych materiałów

| INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | URZĄDZENIE, RUROCIĄG, ARMATURA | JEDN. | ILOŚĆ |  |
| 1 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 11-600/400 | szt | 12 |  |
| 2 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 11-600/520 | szt | 7 |  |
| 3 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 11-600/600 | szt | 1 |  |
| 4 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 11-600/720 | szt | 3 |  |
| 5 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 11-600/800 | szt | 2 |  |
| 6 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 11-600/920 | szt | 1 |  |
| 7 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 11-600/1120 | szt | 1 |  |
| 8 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 21-600/1200 | szt | 3 |  |
| 9 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 21-600/1320 | szt | 3 |  |
| 10 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 21-900/920 | szt | 2 |  |
| 11 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 21-900/1000 | szt | 5 |  |
| 12 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-400/720 | szt | 1 |  |
| 13 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-400/800 | szt | 16 |  |
| 14 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-400/920 | szt | 37 |  |
| 15 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-400/1000 | szt | 17 |  |
| 16 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-400/1120 | szt | 14 |  |
| 17 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-400/1200 | szt | 2 |  |
| 18 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/400 | szt | 17 |  |
| 19 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/520 | szt | 13 |  |
| 20 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/600 | szt | 6 |  |
| 21 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/720 | szt | 7 |  |
| 22 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/800 | szt | 6 |  |
| 23 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/920 | szt | 5 |  |
| 24 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/1000 | szt | 3 |  |
| 25 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/1120 | szt | 13 |  |
| 26 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/1200 | szt | 1 |  |
| 27 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/1320 | szt | 1 |  |
| 28 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/1400 | szt | 2 |  |
| 29 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/1600 | szt | 2 |  |
| 30 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/1800 | szt | 3 |  |
| 31 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-900/600 | szt | 2 |  |
| 32 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-900/720 | szt | 2 |  |
| 33 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-900/800 | szt | 2 |  |
| 34 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-900/920 | szt | 2 |  |
| 35 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-900/1000 | szt | 1 |  |
| 36 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-900/1120 | szt | 4 |  |
| 37 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-900/1200 | szt | 1 |  |
| 38 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-900/1320 | szt | 1 |  |
| 39 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 33-300/2000 | szt | 12 |  |
| 40 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 33-400/920 | szt | 5 |  |
| 41 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 33-400/1000 | szt | 1 |  |
| 42 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 33-400/1120 | szt | 1 |  |
| 43 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 33-400/1600 | szt | 1 |  |
| 44 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 33-400/3000 | szt | 2 |  |
| 45 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 33-500/2000 | szt | 1 |  |
| 46 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 33-900/720 | szt | 1 |  |
| 47 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 33-500/2000 | szt | 1 |  |
| 48 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 33-200/2300 | szt | 3 |  |
| 49 | Zawór grzejnikowy prosty z nastawą wstępną DN15, np. Herz TS-90-V lub równoważny | szt | 249 |  |
| 50 | Głowica termostatyczna grzejnikowa (w pom. o Twew.>=20oC – stosować głowice o nastawie min. +16oC) | szt | 249 |  |
| 51 | Zawór grzejnikowy odcinający powrotny DN15 | szt | 249 |  |
| 52 | Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi, do niskich przepływów DN15, np. Herz Stromax 4217GM, DN15 LF lub równoważny | szt | 31 |  |
| 53 | Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi, DN15, np. Herz Stromax 4217GM, DN15 lub równoważny | szt | 2 |  |
| 54 | Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi, DN20, np. Herz Stromax 4217GM, DN20 lub równoważny | szt | 1 |  |
| 55 | Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi, DN25, np. Herz Stromax 4217GM, DN25 lub równoważny | szt | 2 |  |
| 56 | Regulator różnicy ciśnień do współpracy z zaworem równoważącym w układzie regulacji podpionowej, DN15, nastawa 5-30 kPa, np. Herz 4002 lub równoważny | szt | 27 |  |
| 57 | Regulator różnicy ciśnień do współpracy z zaworem równoważącym w układzie regulacji podpionowej, DN20, nastawa 5-30 kPa, np. Herz 4002 lub równoważny | szt | 1 |  |
| 58 | Regulator różnicy ciśnień do współpracy z zaworem równoważącym w układzie regulacji podpionowej, DN25, nastawa 5-30 kPa, np. Herz 4002 lub równoważny | szt | 2 |  |
| 59 | Zawór odcinający kulowy DN15 | szt | 85 |  |
| 60 | Zawór odcinający kulowy DN20 | szt | 12 |  |
| 61 | Zawór odcinający kulowy DN25 | szt | 4 |  |
| 62 | Zawór odcinający kulowy DN32 | szt | 8 |  |
| 63 | Zawór odcinający kulowy DN50 | szt | 4 |  |
| 64 | Odpowietrznik automatyczny + kurek odcinający DN15 | kpl | 79 |  |
| 65 | Rura stalowa, cienkościenna, zewnętrznie ocynkowana zaciskana 15x1,2, np. systemu Kantherm Steel lub równoważna | m | 1434 |  |
| 66 | Rura stalowa, cienkościenna, zewnętrznie ocynkowana zaciskana 18x1,2, np. systemu Kantherm Steel lub równoważna | m | 222 |  |
| 67 | Rura stalowa, cienkościenna, zewnętrznie ocynkowana zaciskana 22x1,5, np. systemu Kantherm Steel lub równoważna | m | 126 |  |
| 68 | Rura stalowa, cienkościenna, zewnętrznie ocynkowana zaciskana 28x1,5, np. systemu Kantherm Steel lub równoważna | m | 156 |  |
| 69 | Rura stalowa, cienkościenna, zewnętrznie ocynkowana zaciskana 35x1,5, np. systemu Kantherm Steel lub równoważna | m | 300 |  |
| 70 | Rura stalowa, cienkościenna, zewnętrznie ocynkowana zaciskana 42x1,5, np. systemu Kantherm Steel lub równoważna | m | 66 |  |
| 71 | Rura stalowa, cienkościenna, zewnętrznie ocynkowana zaciskana 54x1,5, np. systemu Kantherm Steel lub równoważna | m | 108 |  |
| 72 | Izolacja na rurę 15, gr. 20 mm | m | 1434 |  |
| 73 | Izolacja na rurę 18, gr. 20 mm | m | 222 |  |
| 74 | Izolacja na rurę 22, gr. 20 mm | m | 126 |  |
| 75 | Izolacja na rurę 28, gr. 30 mm | m | 156 |  |
| 76 | Izolacja na rurę 35, gr. 30 mm | m | 300 |  |
| 77 | Izolacja na rurę 42, gr. 40 mm | m | 66 |  |
| 78 | Izolacja na rurę 54, gr. 55 mm | m | 108 |  |
| INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ |  |  |  |  |
| 1 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna niskoszumowa, max 95oC, f110, np. Magnaplast HT Plus lub równoważna | m | 35 |  |
| 2 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna niskoszumowa, max 95oC, f75, np. Magnaplast HT Plus lub równoważna | m | 25 |  |
| 3 | Rura kanalizacyjna wewnętrzna niskoszumowa, max 95oC, f50, np. Magnaplast HT Plus lub równoważna | m | 20 |  |
| 4 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna SN8 ze ścianką litą f110 | m | 4 |  |
| 5 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna SN8 ze ścianką litą f160 | m | 10 |  |
| 6 | Zawór napowietrzający f50 | szt | 1 |  |
| 7 | Rura wywiewna dachowa f110 | szt | 2 |  |
| 8 | Rewizja kanalizacyjna f110 | szt | 4 |  |
| 9 | Rewizja kanalizacyjna f75 | szt | 1 |  |
| 10 | Wpust posadzkowy z syfonem f75 | szt | 4 |  |
| 11 | Wpust posadzkowy z syfonem f50 | szt | 1 |  |
| 12 | Separator tłuszczu NS=3 l/s, ze zintegrowanym osadnikiem Vmin=300 litrów, korpusem z HDPE o średnicy 1200 mm | kpl | 1 |  |
| Powyższe zestawienia zawierają wyłącznie podstawowe materiały instalacyjne wraz z opisem charakterystycznych parametrów technicznych. Na etapie szacowanie wartości inwestycji i jej realizacji należy uwzględnić również wszelkie materiały uzupełniające (zawiesia, uchwyty, taśmy łączące do izolacji itp.) gwarantujące wykonanie projektowanych instalacji zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. |  |  |  |  |