PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

INSTALACJE SANITARNE

ZADANIE INWESTYCYJNE:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. UGORY - MODERNIZACJA (MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW B1 I B2 ORAZ MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU B1)

ZAKRES OPRACOWANIA:	WYMIANA INSTALACJI C. O. W BUDYNKU B2 DPS UGORY W POZNANIU

ADRES OBIEKTU:		UL. UGORY 18/20,  61-623 POZNAŃ

NUMERY DZIAŁEK:	NR 96, AR. 28, OBRĘB 0052 WINIARY

KATEGORIA OBIEKTU:	KATEGORIA XI – BUDYNKI SŁUŻBY ZDROWIA

ZAMAWIAJĄCY:	MIASTO POZNAŃ, DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. UGORY 18/20,  61-623 POZNAŃ

INWESTOR ZASTĘPCZY:	POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIEsp. z o.o.

PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ

JEDNOSTAK PROJEKTOWA:	MAS.ARCH Adam Sparażyński

UL. Katowicka 45/29, 61-131 POZNAŃ

| BRANŻA | PROJEKTANT | SPECJALNOŚĆ | NR.UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE SANITARNE | mgr inż. Marcin Straszewski | instalacje sanitarne | LOD/0618/POOS/06 |  |

Poznań 02.2026

Spis treści:

- Zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Opis stanu istniejącego

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Wytyczne branżowe

- Uwagi końcowe

- Zestawienie podstawowych materiałów

- Oświadczenie projektanta

Spis rysunków

1. Instalacja c.o. – stan istniejący – rzut piwnicy	- IS01

2. Instalacja c.o. – stan istniejący – rzut parteru	- IS02

3. Instalacja c.o. – stan istniejący – rzut piętra	- IS03

4. Instalacja c.o. – projektowana – rzut piwnicy	- IS04

5. Instalacja c.o. – projektowana – rzut parteru	- IS05

6. Instalacja c.o. – projektowana – rzut piętra	- IS06

7. Instalacja c.o. – projektowana – rozwinięcie	- IS07

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku DPS (budynek B2) – od istniejących rozdzielaczy w pomieszczeniu węzła cieplnego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- dokumentacji projektowej planowanej termomodernizacji budynku w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych i  wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – Audyt energetyczny budynku z 23.09.2022 r.

- podkładów architektonicznych przedmiotowego budynku

- inwentaryzacji istniejącej instalacji c.o. w przedmiotowym budynku

- wytycznych dostawcy ciepła w zakresie parametrów zasilania instalacji c.o.

- obowiązujących norm i przepisów

3. Opis stanu istniejącego

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana jest z istniejącego węzła cieplnego i podzielona jest na 3 podobiegi grzewcze, zasilane wspólną pompą obiegową. Obiegi grzewcze rozpoczynają się na rozdzielaczu zlokalizowanym w pomieszczeniu węzła cieplnego na poziomie -3,65. Dwa obiegi zasilają instalację w części budynku nad węzłem cieplnym, z wydzielonym mieszkaniem służbowym na parterze i stołówką z częścią kuchenną na piętrze, a trzeci obieg obsługuje największą pozostałą część budynku, przy czym na wyjściu z węzła obieg ten rozdziela się na prawą i lewą stronę obiektu.

Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych czarnych, łączonych poprzez spawanie, w systemie z rurociągami rozprowadzającymi pod stropem piwnicy, a w części niepodpiwniczonej pod stropem parteru oraz tradycyjnymi pionami naściennymi i częściowo podtynkowymi, z bocznymi podejściami do grzejników.  W obiekcie zastosowano w większości grzejniki podokienne, żeliwne, członowe, o wysokości 590, a w kilku przypadkach  również o wysokości 1090 mm. W kilku pomieszczeniach, na etapie wcześniejszych prac remontowych, grzejniki zamieniono na nowszego typu, stalowe, płytowe z podejściami bocznymi. Grzejniki wyposażone są w stare zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi.

Instalacja w zakresie poziomów rozprowadzających w piwnicy jest izolowana wełną mineralną w łupinie cementowej, natomiast na poziomie parteru miejscowo prowadzona jest w izolacji PE. Piony i gałązki grzejnikowe prowadzone są jako nieizolowane.

UWAGA!

Z przeprowadzonej inwentaryzacji instalacji oraz układu technologicznego węzła wynika, że obecna instalacja pracuje w układzie otwartym i zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym otwartym, zlokalizowanym na poziomie pustej przestrzeni dachowej ponad piętrem. Dostęp do samego naczynia, z uwagi na przeprowadzone prace izolacyjne stropodachu, była utrudniona i należy to zweryfikować na etapie remontu instalacji.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Opis założeń projektowych

W budynku przewiduje się całkowity demontaż istniejącej instalacji c.o. i wymianę na nową. Wymiana obejmowała będzie instalację od istniejących rozdzielaczy obiegów grzewczych w węźle cieplnym wraz z armaturą odcinającą na poszczególnych obiegach. Rozdzielacze jako element technologii węzła pozostawia się istniejący.

Układ nowej instalacji będzie zbliżony do obecnego i również realizowany będzie w systemie z poziomami rozprowadzającymi pod stropem piwnicy, a w części niepodpiwniczonej pod stropem parteru oraz z tradycyjnymi pionami i podejściami do grzejników w systemie bocznym. Piony i gałązki grzejnikowe (wszystkie jako 15x1,2) prowadzone będą po ścianach.

Z uwagi na estetykę obiektu zaleca się wykonanie podstropowej zabudowy g-k wszystkich izolowanych rurociągów rozprowadzających, prowadzonych pod stopem parteru, a także tych  pod stropem piwnicy w pomieszczeniach użytkowych, z wyjątkiem pomieszczenia węzła cieplnego, gdzie z racji funkcji pomieszczenia, nie przewiduje się zabudowy rur. Zaleca się również obudowę dwóch pionów prowadzonych na odcinku kondygnacji parteru przez mieszkanie służbowe, które zasilają grzejniki wyłącznie na piętrze – piony 1 i 17.

Nowoprojektowana instalacja c.o. podzielona będzie na 3 podobiegi grzewcze zasilane wspólną pompą obiegową, przy czym w odróżnieniu od obecnego układu instalacji, instalacja wydziela niezależny podobieg na mieszkania służbowego z pionami M1-M3 oraz dwa podobiegi na pozostałą część budynku DPS – prawą stronę z pionami 1-9 i lewą stronę z pionami 10-17. Wszystkie podobiegi rozpoczynają się na istniejącym rozdzielaczu obiegów grzewczych w pomieszczeniu węzła cieplnego na poziomie -3,65.

Na odejściach projektowanych podobiegów z istniejącego rozdzielacza projektuje się nową armaturę odcinającą oraz regulacyjną, realizującą dynamiczną regulację podpionową. Dodatkowo na podobiegu mieszkaniowym projektuje się licznik ciepła do pomiaru zużycia ciepła na cele c.o. mieszkania.

Wszystkie grzejniki projektuje się jako stalowe, płytowe, w systemie z podejściami bocznymi poprzez gałązki grzejnikowe, natomiast w łazience mieszkania służbowego, łazience pokoju hotelowego oraz łazience personelu na piętrze – grzejniki łazienkowe drabinkowe.

Instalacja równoważona będzie wstępnie na armaturze regulacyjnej na podobiegach, a także na poszczególnych zaworach grzejnikowych z nastawą wstępną przy grzejnikach.

Nowa instalacja odpowietrzana będzie indywidualnymi odpowietrznikami zabudowanymi na pionach. Odpowietrzniki wyposażone będą w kurki odcinające, pozwalające na wymianę uszkodzonych (cieknących) odpowietrzników bez konieczności wyłączania instalacji c.o z eksploatacji.

4.2. Rurociągi, izolacje, próby szczelności

Całą instalację w budynku projektuje się z cienkościennych rur stalowych, z zewnętrzną powłoką ocynkowaną, łączonych na systemowe kształtki zaprasowywane z fabrycznymi O-ringami uszczelniającymi, np. w systemie Kantherm Steel lub równoważnym. System cechuje się:

- wysoką estetyką – rurki cienkościenne o trwałym, stalowym kolorze

- łatwością i szybkością montażu – łączenie poprzez systemowe kształtki zaprasowywane, bez konieczności spawania

- trwałością – zewnętrzna powłoka ocynkowana zabezpiecza rurę przed korozją zewnętrzną przez co nie wymaga się zabezpieczeń rur dodatkową, zewnętrzną powłoką malarską, antykorozyjną.

Rurociągi należy prowadzić zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji i mocować do ścian i stropów na systemowe obejmy do rur, umożliwiające samokompensowanie wydłużeń cieplnych rur, zachowując następujące maksymalne odległości między uchwytami:

| Dla rurociągów pionowych: | Dla rurociągów poziomych: |
| --- | --- |
| - 15 – 1,6 m - 18 – 2,0 m -  – 2,6 m - 28 – 2,9 m | - 15 – 1,2 m - 18 – 1,5 m -  – 2,0 m - 28 – 2,2 m |

W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie stanowiące oddzieleń pożarowych należy stosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej co najmniej 2 cm większej niż zewnętrzna średnica przewodu – dla przejść przez ściany, a w przypadku przejść przez strop – o co najmniej 1 cm. W tulei ochronnej nie może znajdować się łączenie rurociągów. Przejścia rurociągów stalowych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać jako systemowe p.poż. z zastosowaniem mas ogniochronnych o klasie odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody. Przy przejściach p.poż. należy bezwzględnie zachować technologię montażu określoną przez producenta stosowanego systemu zabezpieczenia przepustów.

Rurociągi stalowe z zewnętrzną powłoką ocynkowaną nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. Wszystkie rurociągi rozprowadzające podstropowe na parterze i w piwnicy, a także wskazane wyżej piony podlegające zabudowie  należy zaizolować izolacją NRO z wełny mineralnej na foli aluminiowej, stosując następujące, minimalne grubości izolacji:

- średnica wewnętrzna przewodu do 22 mm – grubość 20 mm

- średnica wewnętrzna przewodu od 22 mm do 35 mm – grubość 30 mm

- średnica wewnętrzna przewodu od 35 mm – grubość równa średnicy wewnętrznej rury.

Gałązki grzejnikowe i pozostałe piony prowadzone po wierzchu ścian projektuje się jako nieizolowane.

Powyższe grubości dotyczą izolacji o współczynniku przewodzenia =0,035 W/mK. W przypadku stosowania izolacji o innym współczynniku podane grubości należy odpowiednio skorygować.

Po zmontowaniu instalacji, przed podłączeniem do grzejników i źródła ciepła, rurociągi należy kilkukrotnie przepłukać wodą i wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 5 bar. Próbę uważa się za pozytywną jeżeli w ciągu 2 godzin nie wystąpią roszenia i przecieki, a spadek ciśnienia na manometrze będzie nie większy niż 0,2 bar. Po pozytywnym wyniku próby szczelności „na zimno” i podłączeniu instalacji do źródła ciepła, rurociągi należy poddać próbie „na gorąco” poprzez oględziny w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

UWAGA!

Zastosowany w projekcie rurowy system instalacyjny nie jest dedykowany do instalacji pracującej w układzie otwartym. Dlatego przed uruchomieniem nowej instalacji należy dokonać zamknięcia ciśnieniowego instalacji poprzez montaż na obiegu c.o. w węźle cieplnym dodatkowego zaworu bezpieczeństwa i przeponowego naczynia wzbiorczego. Elementy te stanowią armaturę technologii źródła ciepła i nie są elementem składowym instalacji odbiorczej c.o, dlatego powinny być wykonane w ramach modernizacji węzła cieplnego. Prace

te należy uzgodnić i skoordynować z dostawcą ciepła na etapie remontu instalacji i dostosowywania parametrów pracy węzła do nowoprojektowanej instalacji odbiorczej.

4.3. Grzejniki

Jako urządzenia grzejne projektuje się grzejniki stalowe, płytowe z podejściem bocznym, a także grzejniki łazienkowe drabinkowe z podejściem dolnym. Wielkości grzejników oraz ich lokalizację w poszczególnych pomieszczeniach podano na rysunkach  niniejszej dokumentacji.

Projekt opracowane na przykładzie grzejników Vogel & Nott – płytowych typu kompaktowego oraz drabinkowych typu standard, przy czym dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych, innych producentów.

4.4. Armatura

Instalacja wyposażona będzie w kompletną armaturę odcinającą i regulacyjną:

- zawory grzejnikowe proste z nastawą wstępną, montowane na gałązce zasilającej (kątowe dla grzejników drabinkowych)

- głowice termostatyczne grzejnikowe, przy czym w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej 20oC i wyższej należy stosować głowice o zakresie nastawy minimalnej 16oC

- zawory odcinające kulowe na rozdzielaczach w węźle cieplnym

- odpowietrzniki automatyczne w komplecie z kurkami odcinającymi – na końcówkach pionów i w najwyższych punktach instalacji rozprowadzającej poziomej

Jako zawory dynamicznego równoważenia hydraulicznego projektuje się – zawór równoważący na zasilaniu i regulator różnicy ciśnień na powrocie o zakresie nastaw 5-30 kPa. Rozwiązanie to zapewnia większą stabilność instalacji oraz znacznie ogranicza oddziaływanie jednej części instalacji na drugą, co ma szczególne znaczenie w przypadku kilku obiegów i wspólnej pompy obiegowej.

Jako licznik ciepła należy zastosować kompaktowy licznik mieszkaniowy z przetwornikiem przepływu i czujnikami temperatury o dn15 i Qn=0,6 m3/h.

Uwaga!

W projekcie dopuszcza się stosowanie armatury równoważącej dowolnego producenta, pod warunkiem zachowania projektowanej funkcji regulacyjnej. Jednak z uwagi na to, że armatury różnych producentów posiadają różne charakterystyki hydrauliczne, nie ma możliwości podania uniwersalnej nastawy danego zaworu. W niniejszym projekcie nastawy zaworów równoważących i grzejnikowych obliczono dla przykładowej armatury Herz, tj. zaworów grzejnikowych prostych kątowych TS-90-V, zaworów podpionowych Stromax 4217_GML (równoważący na zasilaniu) i 4202 o zakresie nastaw 5-30 kPa (regulator różnicy ciśnień na powrocie). W przypadku stosowania armatury zamiennej równoważnej, konieczne jest przeliczenie nastaw zaworów pod konkretny typ zastosowanego zaworu.

4.5. Podstawowe dane techniczne instalacji c.o.

- Wymagana wydajność instalacji						- 30,2 kW

- Łączna wydajność instalacji 							- 33,2 kW

- Projektowane parametry czynnika grzejnego					- 70/50°C

- Rzeczywiste parametry czynnika grzejnego

(po uwzględnieniu korekty przepływów na grzejnikach)				- 70/43°C

- Obliczeniowe ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji					- 23,9 kPa

- Obliczeniowa pojemność wodna instalacji:						- 330 L

- Obliczeniowy przepływ w źródle:							- 1041 kg/h

5. Wytyczne branżowe:

- wykonać w całości demontaż istniejącej instalacji c.o., w tym również obecne zabudowy fragmentów instalacji rozprowadzającej – głównie w części pralni i pomieszczenia socjalnego w piwnicy oraz w pomieszczeniach prysznica i łazienki na parterze

- ewentualne bruzdy ścienne, a także wszelkie przebicia przez ściany i stropy wykonywać w ramach montażu projektowanej instalacji, a po wykonaniu obrobić i przywrócić  do stanu obecnego

- odcinki podstropowe instalacji c.o. i piony przeznaczone do zabudowy obudować obudową z płyt g-k na stelażu z systemowych profili stalowych. Na obrzeżach wkleić listwy narożnikowe. Wykonanie zabudowy, szpachlowanie, gładziowanie i malowanie realizowane będzie w ramach remontu pomieszczeń zgodnie z projektem branży architektonicznej

- wszelkie przejścia instalacji przez stropy i ściany nie stanowiące przejść p.poż. obrobić zaprawą cementową.

- wszelkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia p.poż. wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu zabezpieczeń przejść.

- przed uruchomieniem nowoprojektowanej instalacji dostosować źródło ciepła do nowych parametrów zasilania oraz wymogów pracy w układzie ciśnieniowym zamkniętym.

6. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” - Wymagania techniczne COBRTI Instal - Zeszyt 6

- Wymaganiami określonymi przez producentów rur

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami)

- Przepisami BHP i p.poż.

- Montaż, podłączenie i uruchomienie wszystkich projektowanych urządzeń należy realizować zgodnie z niniejszym projektem oraz szczegółowymi wytycznymi producentów, zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych dostarczanych wraz z urządzeniami.

- Projekt realizować w ścisłej koordynacji z projektami pozostałych branż

- Podane w niniejszym projekcie nazwy urządzeń i systemy instalacyjne konkretnych producentów służą do określenia docelowych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymaganego standardu jakościowego urządzeń instalowanych w obiekcie i mają charakter przykładowy. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i systemów instalacyjnych równoważnych, innych producentów, pod warunkiem zachowania projektowanych parametrów techniczno-użytkowych oraz standardu jakościowego urządzeń.

7. Zestawienie podstawowych materiałów

| INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | URZĄDZENIE, RUROCIĄG, ARMATURA | JEDN. | ILOŚĆ |  |
| 1 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 11-500/400 | szt | 2 |  |
| 2 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 11-600/400 | szt | 3 |  |
| 3 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-500/400 | szt | 11 |  |
| 4 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-500/520 | szt | 15 |  |
| 5 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-500/600 | szt | 6 |  |
| 6 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-500/800 | szt | 7 |  |
| 7 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/400 | szt | 3 |  |
| 8 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/520 | szt | 1 |  |
| 9 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/600 | szt | 1 |  |
| 10 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/720 | szt | 3 |  |
| 11 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-600/800 | szt | 2 |  |
| 12 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 22-900/800 | szt | 1 |  |
| 13 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 33-500/720 | szt | 1 |  |
| 14 | Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym 33-900/520 | szt | 1 |  |
| 15 | Grzejnik stalowy drabinkowy standard z podłączeniami bocznymi 400x1134 | szt | 1 |  |
| 16 | Grzejnik stalowy drabinkowy standard z podłączeniami bocznymi 500x1134 | szt | 2 |  |
| 17 | Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi, do niskich przepływów DN15, np. Herz Stromax 4217GML, DN15 LF lub równoważny | szt | 1 |  |
| 18 | Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi, np. Herz Stromax 4217GML, DN25 lub równoważny | szt | 2 |  |
| 19 | Regulator różnicy ciśnień do współpracy z zaworem równoważącym w układzie regulacji podpionowej, DN15, nastawa 5-30 kPa, np. Herz 4202 lub równoważny | szt | 1 |  |
| 20 | Regulator różnicy ciśnień do współpracy z zaworem równoważącym w układzie regulacji podpionowej, DN25, nastawa 5-30 kPa, np. Herz 4202 lub równoważny | szt | 2 |  |
| 21 | Zawór grzejnikowy prosty z nastawą wstępną DN15, np. Herz TS-90-V lub równoważny | szt | 57 |  |
| 22 | Zawór grzejnikowy kątowy z nastawą wstępną DN15, np. Herz TS-90-V lub równoważny | szt | 3 |  |
| 23 | Głowica termostatyczna grzejnikowa (w pom. o Twew.>=20oC – stosować głowice o nastawie min. +16oC) | szt | 60 |  |
| 24 | Zawór odcinający kulowy DN15 | szt | 2 |  |
| 25 | Zawór odcinający kulowy DN25 | szt | 4 |  |
| 26 | Odpowietrznik automatyczny + kurek odcinający DN15 | kpl | 25 |  |
| 27 | Kompaktowy licznik ciepła z przetwornikiem przepływu i czujnikami dn15, Qn=0,6m3/h (na obiegu mieszkania służbowego) | kpl | 1 |  |
| 28 | Rura stalowa, cienkościenna, zewnętrznie ocynkowana zaciskana 15x1,2, np. systemu Kantherm Steel lub równoważna | m | 350 |  |
| 29 | Rura stalowa, cienkościenna, zewnętrznie ocynkowana zaciskana 18x1,2, np. systemu Kantherm Steel lub równoważna | m | 35 |  |
| 30 | Rura stalowa, cienkościenna, zewnętrznie ocynkowana zaciskana 22x1,5, np. systemu Kantherm Steel lub równoważna | m | 90 |  |
| 31 | Rura stalowa, cienkościenna, zewnętrznie ocynkowana zaciskana 28x1,5, np. systemu Kantherm Steel lub równoważna | m | 25 |  |
| 32 | Izolacja na rurę 15, gr. 20 mm | m | 130 |  |
| 33 | Izolacja na rurę , gr. 20 mm | m | 35 |  |
| 34 | Izolacja na rurę , gr. 20 mm | m | 90 |  |
| 35 | Izolacja na rurę , gr. 30 mm | m | 25 |  |
| Powyższe zestawienia zawierają wyłącznie podstawowe materiały instalacyjne wraz z opisem charakterystycznych parametrów technicznych. Na etapie szacowanie wartości inwestycji i jej realizacji należy uwzględnić również wszelkie materiały uzupełniające (zawiesia, uchwyty, taśmy łączące do izolacji itp.) gwarantujące wykonanie projektowanych instalacji zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. |  |  |  |  |

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025.418) oświadczam, że projekt technicznyWymiana instalacji c. o. w budynku B2 DPS ugory w Poznaniu, na terenie działkinr 96,arkusz 28, obręb 0052 Winiary, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

| Imię i Nazwisko | Zakres / Branża | Nr Uprawnień | Specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Marcin Straszewski | INSTALACJE SANITARNE | LOD/0618/POOS/06 | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji |  |